## Linea
Version: 2020-10-09
Linea vägg
0.52004 | Tilloppstemp. | 55 | Returtemp. | 45 | Rumstemp. | 20
Nedan angivna effekter är beräknade enligt EN 442.
Notera att beräknade effekter måste kontrolleras mot den valda ventilen vid aktuellt differenstryck och ΔT.
Om ventilen inte kan leverera beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två konvektorer.
| Värmepaket STANDARD | [9 empty] | Värmepaket STANDARD med DBE
| Höjd 200 | [9 empty] | Höjd 200
Effekt (W)
Djup
| Längd (mm) | 130 | 180 | 230 | [6 empty] | Längd (mm) | 118 | 168 | 218
| 500 | 135.2029 | 248.6157 | 333.7103 | [6 empty] | 500 | - | - | -
| 600 | 162.2435 | 298.3389 | 400.4523 | [6 empty] | 600 | 0 | 0 | 0
| 700 | 189.2841 | 348.062 | 467.1944 | [6 empty] | 700 | 0 | 0 | 0
| 800 | 216.3247 | 397.7852 | 533.9365 | [6 empty] | 800 | 0 | 0 | 0
| 900 | 243.3652 | 447.5083 | 600.6785 | [6 empty] | 900 | 0 | 0 | 0
| 1000 | 270.4058 | 497.2315 | 667.4206 | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0
| 1100 | 297.4464 | 546.9546 | 734.1626 | [6 empty] | 1100 | 0 | 0 | 0
| 1200 | 324.487 | 596.6778 | 800.9047 | [6 empty] | 1200 | 0 | 0 | 0
| 1400 | 378.5681 | 696.1241 | 934.3888 | [6 empty] | 1400 | 0 | 0 | 0
| 1600 | 432.6493 | 795.5704 | 1067.8729 | [6 empty] | 1600 | 0 | 0 | 0
| 1800 | 486.7305 | 895.0167 | 1201.357 | [6 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 540.8116 | 994.463 | 1334.8411 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0
| 2200 | 594.8928 | 1093.9093 | 1468.3252 | [6 empty] | 2200
| 2400 | 648.974 | 1193.3556 | 1601.8094 | [6 empty] | 2400 | 0 | 0 | 0
| 2600 | 703.0551 | 1292.8019 | 1735.2935 | [6 empty] | 2600
| 2800 | 757.1363 | 1392.2482 | 1868.7776 | [6 empty] | 2800 | 0 | 0 | 0
| Värmepaket STANDARD |  |  |  |  | Värmepaket TWIN |  |  |  |  | Värmepaket TWIN med DBE
| Höjd 350 |  |  |  |  | Höjd 350 |  |  |  |  | Höjd 350
|  | Effekt (W) |  |  |  |  | Effekt (W)
|  | Djup |  |  |  |  | Djup
| Längd (mm) | 130 | 180 | 230 |  | Längd (mm) | 85 | T 130 | T 180 | T 230 | Längd (mm) | T 118 | T 168 | T 218
| 500 | 188.7453 | 319.9505 | 438.5756 |  | 500 | 0 | 258.1385 | 381.2841 | 483.2616 | 500 | - | - | -
| 600 | 226.4944 | 383.9406 | 526.2908 |  | 600 | 0 | 309.7663 | 457.541 | 579.9139 | 600 | 0 | 0 | 0
| 700 | 264.2434 | 447.9307 | 614.0059 |  | 700 | 0 | 361.394 | 533.7978 | 676.5663 | 700 | 0 | 0 | 0
| 800 | 301.9925 | 511.9208 | 701.721 |  | 800 | 0 | 413.0217 | 610.0546 | 773.2186 | 800 | 0 | 0 | 0
| 900 | 339.7415 | 575.9109 | 789.4361 |  | 900 | 0 | 464.6494 | 686.3115 | 869.8709 | 900 | 0 | 0 | 0
| 1000 | 377.4906 | 639.901 | 877.1513 |  | 1000 | 0 | 516.2771 | 762.5683 | 966.5232 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 1100 | 415.2397 | 703.8911 | 964.8664 |  | 1100 | 0 | 567.9048 | 838.8251 | 1063.1755 | 1100 | 0 | 0 | 0
| 1200 | 452.9887 | 767.8812 | 1052.5815 |  | 1200 | 0 | 619.5325 | 915.0819 | 1159.8279 | 1200 | 0 | 0 | 0
| 1400 | 528.4868 | 895.8614 | 1228.0118 |  | 1400 | 0 | 722.7879 | 1067.5956 | 1353.1325 | 1400 | 0 | 0 | 0
| 1600 | 603.985 | 1023.8416 | 1403.442 |  | 1600 | 0 | 826.0434 | 1220.1092 | 1546.4371 | 1600 | 0 | 0 | 0
| 1800 | 679.4831 | 1151.8218 | 1578.8723 |  | 1800 | 0 | 929.2988 | 1372.6229 | 1739.7418 | 1800 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 754.9812 | 1279.802 | 1754.3025 |  | 2000 | 0 | 1032.5542 | 1525.1366 | 1933.0464 | 2000 | 0 | 0 | 0
| 2200 | 830.4793 | 1407.7822 | 1929.7328 |  | 2200 |  | 1135.8096 | 1677.6502 | 2126.3511 | 2200
| 2400 | 905.9775 | 1535.7624 | 2105.163 |  | 2400 | 0 | 1239.065 | 1830.1639 | 2319.6557 | 2400 | 0 | 0 | 0
| 2600 | 981.4756 | 1663.7426 | 2280.5933 |  | 2600 |  | 1342.3205 | 1982.6775 | 2512.9604 | 2600
| 2800 | 1056.9737 | 1791.7228 | 2456.0235 |  | 2800 | 0 | 1445.5759 | 2135.1912 | 2706.265 | 2800 | 0 | 0 | 0
| Värmepaket STANDARD |  |  |  |  | Värmepaket TWIN |  |  |  |  | Värmepaket TWIN med DBE
| Höjd 500 |  |  |  |  | Höjd 500 |  |  |  |  | Höjd 500
|  | Effekt (W) |  |  |  |  | Effekt (W)
|  | Djup |  |  |  |  | Djup
| Längd (mm) | 130 | 180 | 230 |  | Längd (mm) | 85 | T 130 | T 180 | T 230 | Längd (mm) | T 118 | T 168 | T 218
| 500 | 233.5321 | 377.4234 | 521.3326 |  | 500 | 0 | 308.7764 | 458.202 | 594.7473 | 500 | - | - | -
| 600 | 280.2385 | 452.9081 | 625.5991 |  | 600 | 0 | 370.5317 | 549.8424 | 713.6967 | 600 | 0 | 0 | 0
| 700 | 326.9449 | 528.3928 | 729.8656 |  | 700 | 0 | 432.287 | 641.4827 | 832.6462 | 700 | 0 | 0 | 0
| 800 | 373.6513 | 603.8775 | 834.1321 |  | 800 | 0 | 494.0423 | 733.1231 | 951.5956 | 800 | 0 | 0 | 0
| 900 | 420.3577 | 679.3621 | 938.3987 |  | 900 | 0 | 555.7976 | 824.7635 | 1070.5451 | 900 | 0 | 0 | 0
| 1000 | 467.0642 | 754.8468 | 1042.6652 |  | 1000 | 0 | 617.5529 | 916.4039 | 1189.4945 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 1100 | 513.7706 | 830.3315 | 1146.9317 |  | 1100 | 0 | 679.3082 | 1008.0443 | 1308.444 | 1100 | 0 | 0 | 0
| 1200 | 560.477 | 905.8162 | 1251.1982 |  | 1200 | 0 | 741.0634 | 1099.6847 | 1427.3934 | 1200 | 0 | 0 | 0
| 1400 | 653.8898 | 1056.7856 | 1459.7313 |  | 1400 | 0 | 864.574 | 1282.9655 | 1665.2923 | 1400 | 0 | 0 | 0
| 1600 | 747.3027 | 1207.7549 | 1668.2643 |  | 1600 | 0 | 988.0846 | 1466.2463 | 1903.1912 | 1600 | 0 | 0 | 0
| 1800 | 840.7155 | 1358.7243 | 1876.7973 |  | 1800 | 0 | 1111.5952 | 1649.5271 | 2141.0901 | 1800 | 0 | 0 | 0
| 2000 | 934.1283 | 1509.6937 | 2085.3304 |  | 2000 | 0 | 1235.1057 | 1832.8078 | 2378.989 | 2000 | 0 | 0 | 0
| 2200 | 1027.5412 | 1660.663 | 2293.8634 |  | 2200 |  | 1358.6163 | 2016.0886 | 2616.8879 | 2200
| 2400 | 1120.954 | 1811.6324 | 2502.3964 |  | 2400 | 0 | 1482.1269 | 2199.3694 | 2854.7868 | 2400 | 0 | 0 | 0
| 2600 | 1214.3668 | 1962.6018 | 2710.9295 |  | 2600 |  | 1605.6375 | 2382.6502 | 3092.6857 | 2600
| 2800 | 1307.7797 | 2113.5711 | 2919.4625 |  | 2800 | 0 | 1729.148 | 2565.931 | 3330.5846 | 2800 | 0 | 0 | 0
| Värmepaket STANDARD |  |  |  |  | Värmepaket TWIN
| Höjd 650 |  |  |  |  | Höjd 650
|  | Effekt (W) |  |  |  |  | Effekt (W)
|  | Djup |  |  |  |  | Djup
| Längd (mm) | 130 | 180 | 230 |  | Längd (mm) | 85 | T 130 | T 180 | T 230
| 500 | 274.2068 | 428.1356 | 595.8704 |  | 500 | 0 | 350.6946 | 523.8003 | 695.8338
| 600 | 329.0482 | 513.7627 | 715.0445 |  | 600 | 0 | 420.8335 | 628.5603 | 835.0006
| 700 | 383.8896 | 599.3898 | 834.2186 |  | 700 | 0 | 490.9724 | 733.3204 | 974.1674
| 800 | 438.7309 | 685.0169 | 953.3927 |  | 800 | 0 | 561.1114 | 838.0804 | 1113.3341
| 900 | 493.5723 | 770.6441 | 1072.5668 |  | 900 | 0 | 631.2503 | 942.8405 | 1252.5009
| 1000 | 548.4137 | 856.2712 | 1191.7408 |  | 1000 | 0 | 701.3892 | 1047.6005 | 1391.6677
| 1100 | 603.2551 | 941.8983 | 1310.9149 |  | 1100 | 0 | 771.5281 | 1152.3606 | 1530.8344
| 1200 | 658.0964 | 1027.5254 | 1430.089 |  | 1200 | 0 | 841.667 | 1257.1206 | 1670.0012
| 1400 | 767.7792 | 1198.7796 | 1668.4372 |  | 1400 | 0 | 981.9449 | 1466.6407 | 1948.3347
| 1600 | 877.4619 | 1370.0339 | 1906.7853 |  | 1600 | 0 | 1122.2227 | 1676.1608 | 2226.6683
| 1800 | 987.1446 | 1541.2881 | 2145.1335 |  | 1800 | 0 | 1262.5006 | 1885.6809 | 2505.0018
| 2000 | 1096.8274 | 1712.5424 | 2383.4817 |  | 2000 | 0 | 1402.7784 | 2095.2011 | 2783.3353
| 2200 | 1206.5101 | 1883.7966 | 2621.8298 |  | 2200 |  | 1543.0562 | 2304.7212 | 3061.6689
| 2400 | 1316.1928 | 2055.0508 | 2860.178 |  | 2400 | 0 | 1683.3341 | 2514.2413 | 3340.0024
| 2600 | 1425.8756 | 2226.3051 | 3098.5262 |  | 2600 |  | 1823.6119 | 2723.7614 | 3618.3359
| 2800 | 1535.5583 | 2397.5593 | 3336.8743 |  | 2800 | 0 | 1963.8898 | 2933.2815 | 3896.6695
| Värmepaket STANDARD |  |  |  |  | Värmepaket TWIN
| Höjd 950 |  |  |  |  | Höjd 950
|  | Effekt (W) |  |  |  |  | Effekt (W)
|  | Djup |  |  |  |  | Djup
| Längd (mm) | 130 | 180 | 230 |  | Längd (mm) | 85 | T 130 | T 180 | T 230
| 500 | 274.2068 | 428.1356 | 595.8704 |  | 500 | 0 | 350.6946 | 523.8003 | 695.8338
| 600 | 416.8774 | 620.0233 | 873.3206 |  | 600 | 0 | 500.859 | 758.0344 | 1055.0814
| 700 | 486.357 | 723.3605 | 1018.874 |  | 700 | 0 | 584.3355 | 884.3734 | 1230.9284
| 800 | 555.8366 | 826.6978 | 1164.4274 |  | 800 | 0 | 667.812 | 1010.7125 | 1406.7753
| 900 | 625.3161 | 930.035 | 1309.9809 |  | 900 | 0 | 751.2885 | 1137.0515 | 1582.6222
| 1000 | 694.7957 | 1033.3722 | 1455.5343 |  | 1000 | 0 | 834.765 | 1263.3906 | 1758.4691
| 1100 | 764.2753 | 1136.7094 | 1601.0877 |  | 1100 | 0 | 918.2415 | 1389.7297 | 1934.316
| 1200 | 833.7549 | 1240.0466 | 1746.6411 |  | 1200 | 0 | 1001.718 | 1516.0687 | 2110.1629
| 1400 | 972.714 | 1446.7211 | 2037.748 |  | 1400 | 0 | 1168.671 | 1768.7468 | 2461.8567
| 1600 | 877.4619 | 1370.0339 | 1906.7853 |  | 1600 | 0 | 1122.2227 | 1676.1608 | 2226.6683
| 1800 | 987.1446 | 1541.2881 | 2145.1335 |  | 1800 | 0 | 1262.5006 | 1885.6809 | 2505.0018
| 2000 | 1096.8274 | 1712.5424 | 2383.4817 |  | 2000 | 0 | 1402.7784 | 2095.2011 | 2783.3353
| 2200 | 1206.5101 | 1883.7966 | 2621.8298 |  | 2200 |  | 1543.0562 | 2304.7212 | 3061.6689
| 2400 | 1316.1928 | 2055.0508 | 2860.178 |  | 2400 | 0 | 1683.3341 | 2514.2413 | 3340.0024
| 2600 | 1425.8756 | 2226.3051 | 3098.5262 |  | 2600 |  | 1823.6119 | 2723.7614 | 3618.3359
| 2800 | 1535.5583 | 2397.5593 | 3336.8743 |  | 2800 | 0 | 1963.8898 | 2933.2815 | 3896.6695
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Blad1 (hidden)
H200
Höjd 200mm |  |  |  | 118 |  | 168 |  | 218
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 284 |  | 519 |  | 697
| 600 | 0 |  | 340.8 |  | 622.8 |  | 836.4
| 700 | 0 |  | 397.6 |  | 726.6 |  | 975.8
| 800 | 0 |  | 454.4 |  | 830.4 |  | 1115.2
| 900 | 0 |  | 511.2 |  | 934.2 |  | 1254.6
| 1000 | 0 |  | 568 | 1.436 | 1038 | 1.424 | 1394 | 1.425
| 1100 | 0 |  | 624.8 |  | 1141.8 |  | 1533.4
| 1200 | 0 |  | 681.6 |  | 1245.6 |  | 1672.8
| 1400 | 0 |  | 795.2 |  | 1453.2 |  | 1951.6
| 1600 | 0 |  | 908.8 |  | 1660.8 |  | 2230.4
| 1800 | 0 |  | 1022.4 |  | 1868.4 |  | 2509.2
| 2000 | 0 |  | 1136 |  | 2076 |  | 2788
| 2200 |  |  | 1249.6 |  | 2283.6 |  | 3066.8
| 2400 | 0 |  | 1363.2 |  | 2491.2 |  | 3345.6
| 2600 |  |  | 1476.8 |  | 2698.8 |  | 3624.4
| 2800 | 0 |  | 1590.4 |  | 2906.4 |  | 3903.2
| 3000 |  |  | 1704 |  | 3114 |  | 4182
|  | H350 | [7 empty] | H350 TWIN |  | H350 TWIN
Höjd 350mm |  |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 350mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 393 |  | 659 |  | 901 |  |  | 500 | 0 |  | 549 |  | 813 |  | 1039
| 600 | 0 |  | 471.6 |  | 790.8 |  | 1081.2 |  |  | 600 | 0 |  | 658.8 |  | 975.6 |  | 1246.8
| 700 | 0 |  | 550.2 |  | 922.6 |  | 1261.4 |  |  | 700 | 0 |  | 768.6 |  | 1138.2 |  | 1454.6
| 800 | 0 |  | 628.8 |  | 1054.4 |  | 1441.6 |  |  | 800 | 0 |  | 878.4 |  | 1300.8 |  | 1662.4
| 900 | 0 |  | 707.4 |  | 1186.2 |  | 1621.8 |  |  | 900 | 0 |  | 988.2 |  | 1463.4 |  | 1870.2
| 1000 |  |  | 786 | 1.419 | 1318 | 1.398 | 1802 | 1.393 |  | 1000 |  |  | 1098 | 1.46 | 1626 | 1.465 | 2078 | 1.481
| 1100 | 0 |  | 864.6 |  | 1449.8 |  | 1982.2 |  |  | 1100 | 0 |  | 1207.8 |  | 1788.6 |  | 2285.8
| 1200 | 0 |  | 943.2 |  | 1581.6 |  | 2162.4 |  |  | 1200 | 0 |  | 1317.6 |  | 1951.2 |  | 2493.6
| 1400 | 0 |  | 1100.4 |  | 1845.2 |  | 2522.8 |  |  | 1400 | 0 |  | 1537.2 |  | 2276.4 |  | 2909.2
| 1600 | 0 |  | 1257.6 |  | 2108.8 |  | 2883.2 |  |  | 1600 | 0 |  | 1756.8 |  | 2601.6 |  | 3324.8
| 1800 | 0 |  | 1414.8 |  | 2372.4 |  | 3243.6 |  |  | 1800 | 0 |  | 1976.4 |  | 2926.8 |  | 3740.4
| 2000 | 0 |  | 1572 |  | 2636 |  | 3604 |  |  | 2000 | 0 |  | 2196 |  | 3252 |  | 4156
| 2200 |  |  | 1729.2 |  | 2899.6 |  | 3964.4 |  |  | 2200 |  |  | 2415.6 |  | 3577.2 |  | 4571.6
| 2400 | 0 |  | 1886.4 |  | 3163.2 |  | 4324.8 |  |  | 2400 | 0 |  | 2635.2 |  | 3902.4 |  | 4987.2
| 2600 |  |  | 2043.6 |  | 3426.8 |  | 4685.2 |  |  | 2600 |  |  | 2854.8 |  | 4227.6 |  | 5402.8
| 2800 | 0 |  | 2200.8 |  | 3690.4 |  | 5045.6 |  |  | 2800 | 0 |  | 3074.4 |  | 4552.8 |  | 5818.4
| 3000 | [9 empty] | 3000
|  | H500 | [7 empty] | H500 TWIN |  | H500 TWIN
Höjd 500mm |  |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 500mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 482 |  | 767 |  | 1060 |  |  | 500 | 0 |  | 655 |  | 976 |  | 1282
| 600 | 0 |  | 578.4 |  | 920.4 |  | 1272 |  |  | 600 | 0 |  | 786 |  | 1171.2 |  | 1538.4
| 700 | 0 |  | 674.8 |  | 1073.8 |  | 1484 |  |  | 700 | 0 |  | 917 |  | 1366.4 |  | 1794.8
| 800 | 0 |  | 771.2 |  | 1227.2 |  | 1696 |  |  | 800 | 0 |  | 1048 |  | 1561.6 |  | 2051.2
| 900 | 0 |  | 867.6 |  | 1380.6 |  | 1908 |  |  | 900 | 0 |  | 1179 |  | 1756.8 |  | 2307.6
| 1000 | 0 | 0 | 964 | 1.402 | 1534 | 1.372 | 2120 | 1.373 |  | 1000 |  |  | 1310 | 1.455 | 1952 | 1.463 | 2564 | 1.486
| 1100 | 0 |  | 1060.4 |  | 1687.4 |  | 2332 |  |  | 1100 | 0 |  | 1441 |  | 2147.2 |  | 2820.4
| 1200 | 0 |  | 1156.8 |  | 1840.8 |  | 2544 |  |  | 1200 | 0 |  | 1572 |  | 2342.4 |  | 3076.8
| 1400 | 0 |  | 1349.6 |  | 2147.6 |  | 2968 |  |  | 1400 | 0 |  | 1834 |  | 2732.8 |  | 3589.6
| 1600 | 0 |  | 1542.4 |  | 2454.4 |  | 3392 |  |  | 1600 | 0 |  | 2096 |  | 3123.2 |  | 4102.4
| 1800 | 0 |  | 1735.2 |  | 2761.2 |  | 3816 |  |  | 1800 | 0 |  | 2358 |  | 3513.6 |  | 4615.2
| 2000 | 0 |  | 1928 |  | 3068 |  | 4240 |  |  | 2000 | 0 |  | 2620 |  | 3904 |  | 5128
| 2200 |  |  | 2120.8 |  | 3374.8 |  | 4664 |  |  | 2200 |  |  | 2882 |  | 4294.4 |  | 5640.8
| 2400 | 0 |  | 2313.6 |  | 3681.6 |  | 5088 |  |  | 2400 | 0 |  | 3144 |  | 4684.8 |  | 6153.6
| 2600 |  |  | 2506.4 |  | 3988.4 |  | 5512 |  |  | 2600 |  |  | 3406 |  | 5075.2 |  | 6666.4
| 2800 | 0 |  | 2699.2 |  | 4295.2 |  | 5936 |  |  | 2800 | 0 |  | 3668 |  | 5465.6 |  | 7179.2
| 3000 | [9 empty] | 3000
|  | H650 | [7 empty] | H650 TWIN |  | H650 TWIN
Höjd 650mm |  |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 650mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | 0 |  | 561 |  | 858 |  | 1196 |  |  | 500 | 0 |  | 742 |  | 1114 |  | 1503
| 600 | 0 |  | 673.2 |  | 1029.6 |  | 1435.2 |  |  | 600 | 0 |  | 890.4 |  | 1336.8 |  | 1803.6
| 700 | 0 |  | 785.4 |  | 1201.2 |  | 1674.4 |  |  | 700 | 0 |  | 1038.8 |  | 1559.6 |  | 2104.2
| 800 | 0 |  | 897.6 |  | 1372.8 |  | 1913.6 |  |  | 800 | 0 |  | 1187.2 |  | 1782.4 |  | 2404.8
| 900 | 0 |  | 1009.8 |  | 1544.4 |  | 2152.8 |  |  | 900 | 0 |  | 1335.6 |  | 2005.2 |  | 2705.4
| 1000 |  |  | 1122 | 1.385 | 1716 | 1.345 | 2392 | 1.348 |  | 1000 |  |  | 1484 | 1.45 | 2228 | 1.46 | 3006 | 1.49
| 1100 | 0 |  | 1234.2 |  | 1887.6 |  | 2631.2 |  |  | 1100 | 0 |  | 1632.4 |  | 2450.8 |  | 3306.6
| 1200 | 0 |  | 1346.4 |  | 2059.2 |  | 2870.4 |  |  | 1200 | 0 |  | 1780.8 |  | 2673.6 |  | 3607.2
| 1400 | 0 |  | 1570.8 |  | 2402.4 |  | 3348.8 |  |  | 1400 | 0 |  | 2077.6 |  | 3119.2 |  | 4208.4
| 1600 | 0 |  | 1795.2 |  | 2745.6 |  | 3827.2 |  |  | 1600 | 0 |  | 2374.4 |  | 3564.8 |  | 4809.6
| 1800 | 0 |  | 2019.6 |  | 3088.8 |  | 4305.6 |  |  | 1800 | 0 |  | 2671.2 |  | 4010.4 |  | 5410.8
| 2000 | 0 |  | 2244 |  | 3432 |  | 4784 |  |  | 2000 | 0 |  | 2968 |  | 4456 |  | 6012
| 2200 |  |  | 2468.4 |  | 3775.2 |  | 5262.4 |  |  | 2200 |  |  | 3264.8 |  | 4901.6 |  | 6613.2
| 2400 | 0 |  | 2692.8 |  | 4118.4 |  | 5740.8 |  |  | 2400 | 0 |  | 3561.6 |  | 5347.2 |  | 7214.4
| 2600 |  |  | 2917.2 |  | 4461.6 |  | 6219.2 |  |  | 2600 |  |  | 3858.4 |  | 5792.8 |  | 7815.6
| 2800 | 0 |  | 3141.6 |  | 4804.8 |  | 6697.6 |  |  | 2800 | 0 |  | 4155.2 |  | 6238.4 |  | 8416.8
| 3000 | [9 empty] | 3000
|  | H950 | [7 empty] | H950 TWIN |  | H950 TWIN
Höjd 950mm |  |  |  | 118 |  | 168 |  | 218 |  | Höjd 950mm TWIN | 85 |  |  | 118 |  | 168 |  | 218
| Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  |  | Längd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor |  | (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 500 | [9 empty] | 500 | 0
| 600 | 0 |  | 837.6 |  | 1209.6 |  | 1706.4 |  |  | 600 | 0 |  | 1054.8 |  | 1608 |  | 2289.6
| 700 | 0 |  | 977.2 |  | 1411.2 |  | 1990.8 |  |  | 700 | 0 |  | 1230.6 |  | 1876 |  | 2671.2
| 800 | 0 |  | 1116.8 |  | 1612.8 |  | 2275.2 |  |  | 800 | 0 |  | 1406.4 |  | 2144 |  | 3052.8
| 900 | 0 |  | 1256.4 |  | 1814.4 |  | 2559.6 |  |  | 900 | 0 |  | 1582.2 |  | 2412 |  | 3434.4
| 1000 |  |  | 1396 | 1.35 | 2016 | 1.293 | 2844 | 1.296 |  | 1000 |  |  | 1758 | 1.441 | 2680 | 1.455 | 3816 | 1.499
| 1100 | 0 |  | 1535.6 |  | 2217.6 |  | 3128.4 |  |  | 1100 | 0 |  | 1933.8 |  | 2948 |  | 4197.6
| 1200 | 0 |  | 1675.2 |  | 2419.2 |  | 3412.8 |  |  | 1200 | 0 |  | 2109.6 |  | 3216 |  | 4579.2
| 1400 | 0 |  | 1954.4 |  | 2822.4 |  | 3981.6 |  |  | 1400 | 0 |  | 2461.2 |  | 3752 |  | 5342.4
| 1600 | [9 empty] | 1600
| 1800 | [9 empty] | 1800
| 2000 | [9 empty] | 2000
| 2200 | [9 empty] | 2200
| 2400 | [9 empty] | 2400
| 2600 | [9 empty] | 2600
| 2800 | [9 empty] | 2800
| 3000 | [9 empty] | 3000
Note on K11: Ventil Compact
Note on K32: Ventil Compact
Note on K53: Ventil Compact
Note on K74: Ventil Compact