## PRE
[9 empty] | Version: | 2019-02-18
PRE
Tilloppstemp. | 55 | Returtemp. | 45 | Rumstemp. | 20
Nedan angivna effekter är beräknade enligt EN 442.
Notera att beräknade effekter måste kontrolleras mot den valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och ΔT.
Om ventilinsatsen inte kan leverera beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två radiatorer.
Höjd 200
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 56.813 | 82.5989 | 90.0985 | 114.7675 | 147.8537 | 121.1462 | 146.07 | 199.1919 | 153.3982 | 177.5312
500 | 71.0162 | 103.2487 | 112.6231 | 143.4594 | 184.8171 | 151.4327 | 182.5875 | 248.9898 | 191.7477 | 221.914
600 | 85.2195 | 123.8984 | 135.1477 | 172.1513 | 221.7805 | 181.7192 | 219.105 | 298.7878 | 230.0973 | 266.2968
700 | 99.4227 | 144.5481 | 157.6723 | 200.8432 | 258.7439 | 212.0058 | 255.6225 | 348.5858 | 268.4468 | 310.6796
800 | 113.626 | 165.1979 | 180.1969 | 229.5351 | 295.7074 | 242.2923 | 292.14 | 398.3837 | 306.7964 | 355.0625
900 | 127.8292 | 185.8476 | 202.7215 | 258.227 | 332.6708 | 272.5789 | 328.6575 | 448.1817 | 345.1459 | 399.4453
1000 | 142.0324 | 206.4973 | 225.2461 | 286.9189 | 369.6342 | 302.8654 | 365.175 | 497.9797 | 383.4955 | 443.8281
1100 | 156.2357 | 227.1471 | 247.7707 | 315.6107 | 406.5976 | 333.152 | 401.6925 | 547.7776 | 421.845 | 488.2109
1200 | 170.4389 | 247.7968 | 270.2954 | 344.3026 | 443.561 | 363.4385 | 438.21 | 597.5756 | 460.1946 | 532.5937
1300 | 184.6422 | 268.4466 | 292.82 | 372.9945 | 480.5244 | 393.725 | 474.7275 | 647.3736 | 498.5441 | 576.9765
1400 | 198.8454 | 289.0963 | 315.3446 | 401.6864 | 517.4879 | 424.0116 | 511.245 | 697.1715 | 536.8937 | 621.3593
1500 | 213.0487 | 309.746 | 337.8692 | 430.3783 | 554.4513 | 454.2981 | 547.7625 | 746.9695 | 575.2432 | 665.7421
1600 | 227.2519 | 330.3958 | 360.3938 | 459.0702 | 591.4147 | 484.5847 | 584.28 | 796.7675 | 613.5928 | 710.1249
1700 | 241.4551 | 351.0455 | 382.9184 | 487.762 | 628.3781 | 514.8712 | 620.7975 | 846.5654 | 651.9423 | 754.5077
1800 | 255.6584 | 371.6952 | 405.443 | 516.4539 | 665.3415 | 545.1577 | 657.315 | 896.3634 | 690.2918 | 798.8905
2000 | 284.0649 | 412.9947 | 450.4923 | 573.8377 | 739.2684 | 605.7308 | 730.35 | 995.9593 | 766.9909 | 887.6561
2300 | 326.6746 | 474.9439 | 518.0661 | 659.9134 | 850.1586 | 696.5904 | 839.9025 | 1145.3532 | 882.0396 | 1020.8045
2600 | 369.2843 | 536.8931 | 585.64 | 745.989 | 961.0489 | 787.4501 | 949.455 | 1294.7471 | 997.0882 | 1153.953
3000 | 426.0973 | 619.492 | 675.7384 | 860.7566 | 1108.9026 | 908.5962 | 1095.525 | 1493.939 | 1150.4864 | 1331.4842
Höjd 300
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 76.9386 | 119.2863 | 122.2169 | 162.8626 | 204.5309 | 164.0478 | 205.3152 | 275.3595 | 207.8166 | 248.0126
500 | 96.1733 | 149.1079 | 152.7711 | 203.5782 | 255.6636 | 205.0598 | 256.644 | 344.1994 | 259.7707 | 310.0157
600 | 115.4079 | 178.9294 | 183.3253 | 244.2939 | 306.7964 | 246.0718 | 307.9728 | 413.0393 | 311.7248 | 372.0188
700 | 134.6426 | 208.751 | 213.8795 | 285.0095 | 357.9291 | 287.0837 | 359.3015 | 481.8792 | 363.679 | 434.022
800 | 153.8772 | 238.5726 | 244.4338 | 325.7251 | 409.0618 | 328.0957 | 410.6303 | 550.7191 | 415.6331 | 496.0251
900 | 173.1119 | 268.3941 | 274.988 | 366.4408 | 460.1946 | 369.1076 | 461.9591 | 619.5589 | 467.5873 | 558.0282
1000 | 192.3465 | 298.2157 | 305.5422 | 407.1564 | 511.3273 | 410.1196 | 513.2879 | 688.3988 | 519.5414 | 620.0314
1100 | 211.5812 | 328.0373 | 336.0964 | 447.8721 | 562.46 | 451.1316 | 564.6167 | 757.2387 | 571.4955 | 682.0345
1200 | 230.8158 | 357.8589 | 366.6507 | 488.5877 | 613.5928 | 492.1435 | 615.9455 | 826.0786 | 623.4497 | 744.0377
1300 | 250.0505 | 387.6804 | 397.2049 | 529.3034 | 664.7255 | 533.1555 | 667.2743 | 894.9185 | 675.4038 | 806.0408
1400 | 269.2851 | 417.502 | 427.7591 | 570.019 | 715.8582 | 574.1674 | 718.6031 | 963.7584 | 727.3579 | 868.0439
1500 | 288.5198 | 447.3236 | 458.3133 | 610.7346 | 766.9909 | 615.1794 | 769.9319 | 1032.5982 | 779.3121 | 930.0471
1600 | 307.7544 | 477.1451 | 488.8675 | 651.4503 | 818.1237 | 656.1914 | 821.2607 | 1101.4381 | 831.2662 | 992.0502
1700 | 326.9891 | 506.9667 | 519.4218 | 692.1659 | 869.2564 | 697.2033 | 872.5895 | 1170.278 | 883.2204 | 1054.0533
1800 | 346.2237 | 536.7883 | 549.976 | 732.8816 | 920.3891 | 738.2153 | 923.9183 | 1239.1179 | 935.1745 | 1116.0565
2000 | 384.693 | 596.4314 | 611.0844 | 814.3129 | 1022.6546 | 820.2392 | 1026.5758 | 1376.7977 | 1039.0828 | 1240.0628
2300 | 442.397 | 685.8961 | 702.7471 | 936.4598 | 1176.0528 | 943.2751 | 1180.5622 | 1583.3173 | 1194.9452 | 1426.0722
2600 | 500.1009 | 775.3609 | 794.4097 | 1058.6067 | 1329.451 | 1066.311 | 1334.5486 | 1789.837 | 1350.8076 | 1612.0816
3000 | 577.0395 | 894.6471 | 916.6266 | 1221.4693 | 1533.9819 | 1230.3588 | 1539.8638 | 2065.1965 | 1558.6242 | 1860.0941
Höjd 400
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 97.0642 | 155.9736 | 154.3353 | 210.9576 | 261.4135 | 206.9495 | 264.5603 | 351.94 | 262.2349 | 318.4939
500 | 121.3303 | 194.967 | 192.9191 | 263.697 | 326.7669 | 258.6869 | 330.7004 | 439.925 | 327.7937 | 398.1173
600 | 145.5964 | 233.9604 | 231.503 | 316.4364 | 392.1203 | 310.4243 | 396.8405 | 527.91 | 393.3524 | 477.7408
700 | 169.8624 | 272.9539 | 270.0868 | 369.1758 | 457.4736 | 362.1617 | 462.9806 | 615.8951 | 458.9111 | 557.3643
800 | 194.1285 | 311.9473 | 308.6706 | 421.9152 | 522.827 | 413.899 | 529.1207 | 703.8801 | 524.4698 | 636.9878
900 | 218.3945 | 350.9407 | 347.2545 | 474.6546 | 588.1804 | 465.6364 | 595.2608 | 791.8651 | 590.0286 | 716.6112
1000 | 242.6606 | 389.9341 | 385.8383 | 527.394 | 653.5338 | 517.3738 | 661.4009 | 879.8501 | 655.5873 | 796.2347
1100 | 266.9266 | 428.9275 | 424.4221 | 580.1334 | 718.8872 | 569.1112 | 727.5409 | 967.8351 | 721.146 | 875.8582
1200 | 291.1927 | 467.9209 | 463.0059 | 632.8728 | 784.2405 | 620.8486 | 793.681 | 1055.8201 | 786.7048 | 955.4816
1300 | 315.4588 | 506.9143 | 501.5898 | 685.6122 | 849.5939 | 672.5859 | 859.8211 | 1143.8051 | 852.2635 | 1035.1051
1400 | 339.7248 | 545.9077 | 540.1736 | 738.3516 | 914.9473 | 724.3233 | 925.9612 | 1231.7901 | 917.8222 | 1114.7286
1500 | 363.9909 | 584.9011 | 578.7574 | 791.091 | 980.3007 | 776.0607 | 992.1013 | 1319.7751 | 983.381 | 1194.352
1600 | 388.2569 | 623.8945 | 617.3413 | 843.8304 | 1045.6541 | 827.7981 | 1058.2414 | 1407.7601 | 1048.9397 | 1273.9755
1700 | 412.523 | 662.8879 | 655.9251 | 896.5698 | 1111.0074 | 879.5355 | 1124.3815 | 1495.7451 | 1114.4984 | 1353.599
1800 | 436.7891 | 701.8813 | 694.5089 | 949.3092 | 1176.3608 | 931.2728 | 1190.5215 | 1583.7301 | 1180.0572 | 1433.2225
2000 | 485.3212 | 779.8682 | 771.6766 | 1054.788 | 1307.0676 | 1034.7476 | 1322.8017 | 1759.7002 | 1311.1746 | 1592.4694
2300 | 558.1194 | 896.8484 | 887.4281 | 1213.0062 | 1503.1277 | 1189.9597 | 1521.222 | 2023.6552 | 1507.8508 | 1831.3398
2600 | 630.9175 | 1013.8286 | 1003.1795 | 1371.2244 | 1699.1878 | 1345.1719 | 1719.6422 | 2287.6102 | 1704.527 | 2070.2102
3000 | 727.9818 | 1169.8022 | 1157.5149 | 1582.182 | 1960.6013 | 1552.1214 | 1984.2026 | 2639.5502 | 1966.7619 | 2388.7041
Höjd 500
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 117.1899 | 189.726 | 186.4537 | 255.9564 | 314.3944 | 250.0555 | 320.7411 | 421.8263 | 316.8586 | 385.9108
500 | 146.4873 | 237.1575 | 233.0672 | 319.9455 | 392.993 | 312.5694 | 400.9264 | 527.2829 | 396.0733 | 482.3885
600 | 175.7848 | 284.589 | 279.6806 | 383.9346 | 471.5916 | 375.0832 | 481.1117 | 632.7394 | 475.288 | 578.8662
700 | 205.0823 | 332.0205 | 326.2941 | 447.9237 | 550.1902 | 437.5971 | 561.2969 | 738.196 | 554.5026 | 675.3439
800 | 234.3797 | 379.452 | 372.9075 | 511.9128 | 628.7888 | 500.111 | 641.4822 | 843.6526 | 633.7173 | 771.8216
900 | 263.6772 | 426.8835 | 419.5209 | 575.9019 | 707.3874 | 562.6249 | 721.6675 | 949.1092 | 712.9319 | 868.2993
1000 | 292.9747 | 474.315 | 466.1344 | 639.891 | 785.986 | 625.1387 | 801.8528 | 1054.5657 | 792.1466 | 964.777
1100 | 322.2721 | 521.7465 | 512.7478 | 703.8801 | 864.5846 | 687.6526 | 882.0381 | 1160.0223 | 871.3613 | 1061.2547
1200 | 351.5696 | 569.178 | 559.3612 | 767.8692 | 943.1832 | 750.1665 | 962.2233 | 1265.4789 | 950.5759 | 1157.7324
1300 | 380.8671 | 616.6095 | 605.9747 | 831.8583 | 1021.7818 | 812.6803 | 1042.4086 | 1370.9354 | 1029.7906 | 1254.2101
1400 | 410.1645 | 664.041 | 652.5881 | 895.8473 | 1100.3804 | 875.1942 | 1122.5939 | 1476.392 | 1109.0052 | 1350.6878
1500 | 439.462 | 711.4725 | 699.2015 | 959.8364 | 1178.9791 | 937.7081 | 1202.7792 | 1581.8486 | 1188.2199 | 1447.1655
1600 | 468.7595 | 758.904 | 745.815 | 1023.8255 | 1257.5777 | 1000.222 | 1282.9644 | 1687.3052 | 1267.4346 | 1543.6432
1700 | 498.0569 | 806.3355 | 792.4284 | 1087.8146 | 1336.1763 | 1062.7358 | 1363.1497 | 1792.7617 | 1346.6492 | 1640.1209
1800 | 527.3544 | 853.7669 | 839.0419 | 1151.8037 | 1414.7749 | 1125.2497 | 1443.335 | 1898.2183 | 1425.8639 | 1736.5986
2000 | 585.9493 | 948.6299 | 932.2687 | 1279.7819 | 1571.9721 | 1250.2774 | 1603.7056 | 2109.1314 | 1584.2932 | 1929.554
2300 | 673.8417 | 1090.9244 | 1072.109 | 1471.7492 | 1807.7679 | 1437.8191 | 1844.2614 | 2425.5012 | 1821.9372 | 2218.9871
2600 | 761.7341 | 1233.2189 | 1211.9493 | 1663.7165 | 2043.5637 | 1625.3607 | 2084.8172 | 2741.8709 | 2059.5812 | 2508.4202
3000 | 878.924 | 1422.9449 | 1398.4031 | 1919.6729 | 2357.9581 | 1875.4162 | 2405.5583 | 3163.6972 | 2376.4398 | 2894.331
Höjd 600
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 138.1541 | 220.753 | 219.8235 | 298.891 | 363.679 | 294.7958 | 375.2875 | 489.8262 | 373.3305 | 452.102
500 | 172.6926 | 275.9413 | 274.7794 | 373.6138 | 454.5987 | 368.4948 | 469.1094 | 612.2828 | 466.6632 | 565.1274
600 | 207.2311 | 331.1295 | 329.7353 | 448.3365 | 545.5185 | 442.1937 | 562.9313 | 734.7393 | 559.9958 | 678.1529
700 | 241.7696 | 386.3178 | 384.6912 | 523.0593 | 636.4382 | 515.8927 | 656.7532 | 857.1959 | 653.3284 | 791.1784
800 | 276.3081 | 441.506 | 439.6471 | 597.782 | 727.3579 | 589.5916 | 750.5751 | 979.6524 | 746.6611 | 904.2039
900 | 310.8466 | 496.6943 | 494.603 | 672.5048 | 818.2777 | 663.2906 | 844.3969 | 1102.109 | 839.9937 | 1017.2294
1000 | 345.3852 | 551.8825 | 549.5589 | 747.2275 | 909.1974 | 736.9895 | 938.2188 | 1224.5655 | 933.3263 | 1130.2549
1100 | 379.9237 | 607.0708 | 604.5147 | 821.9503 | 1000.1172 | 810.6885 | 1032.0407 | 1347.0221 | 1026.659 | 1243.2804
1200 | 414.4622 | 662.259 | 659.4706 | 896.673 | 1091.0369 | 884.3874 | 1125.8626 | 1469.4786 | 1119.9916 | 1356.3059
1300 | 449.0007 | 717.4473 | 714.4265 | 971.3958 | 1181.9567 | 958.0864 | 1219.6845 | 1591.9352 | 1213.3242 | 1469.3314
1400 | 483.5392 | 772.6355 | 769.3824 | 1046.1185 | 1272.8764 | 1031.7853 | 1313.5063 | 1714.3917 | 1306.6569 | 1582.3569
1500 | 518.0777 | 827.8238 | 824.3383 | 1120.8413 | 1363.7961 | 1105.4843 | 1407.3282 | 1836.8483 | 1399.9895 | 1695.3823
1600 | 552.6163 | 883.012 | 879.2942 | 1195.564 | 1454.7159 | 1179.1832 | 1501.1501 | 1959.3048 | 1493.3221 | 1808.4078
1700 | 587.1548 | 938.2003 | 934.2501 | 1270.2868 | 1545.6356 | 1252.8822 | 1594.972 | 2081.7614 | 1586.6548 | 1921.4333
1800 | 621.6933 | 993.3885 | 989.2059 | 1345.0095 | 1636.5554 | 1326.5811 | 1688.7939 | 2204.218 | 1679.9874 | 2034.4588
2000 | 690.7703 | 1103.765 | 1099.1177 | 1494.455 | 1818.3949 | 1473.9791 | 1876.4376 | 2449.1311 | 1866.6527 | 2260.5098
2300 | 794.3859 | 1269.3298 | 1263.9854 | 1718.6233 | 2091.1541 | 1695.0759 | 2157.9033 | 2816.5007 | 2146.6506 | 2599.5863
2600 | 898.0014 | 1434.8945 | 1428.853 | 1942.7915 | 2363.9133 | 1916.1728 | 2439.3689 | 3183.8704 | 2426.6485 | 2938.6627
3000 | 1036.1555 | 1655.6475 | 1648.6766 | 2241.6825 | 2727.5923 | 2210.9686 | 2814.6565 | 3673.6966 | 2799.979 | 3390.7647
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Ark2 (hidden)
H=300 | [10 empty] | MC/Ludvig - radiatorer | [5 empty] | 0.52004
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | Radiator komplett med veggfester, 1/2" lufteventil og 1/2"plugg.
124.9648 | 189.2 | 294.8 | 354.4 | 503.6 | 400 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | Type | MC 10 | MC 11 | MC 21 | MC 22 | MC 33 | romtemp
156.206 | 236.5 | 368.5 | 443 | 629.5 | 500 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
187.4472 | 283.8 | 442.2 | 531.6 | 755.4 | 600 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
218.2236 | 331.1 | 515.9 | 620.2 | 881.3 | 700 | 311.748 | 473 | 737 | 886 | 1259 | Lengde mm | [5 empty] | Turvann
249.9296 | 378.4 | 589.6 | 708.8 | 1007.2 | 800 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 |  | Høyde 300 mm
281.1708 | 425.7 | 663.3 | 797.4 | 1133.1 | 900 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1000 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 400 | 64.9862 | 98.3909 | 153.3067 | 184.3008 | 261.8902 | Returvann
343.6532 | 520.3 | 810.7 | 974.6 | 1384.9 | 1100 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 500 | 81.2328 | 122.9886 | 191.6334 | 230.376 | 327.3628
374.8944 | 567.6 | 884.4 | 1063.2 | 1510.8 | 1200 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 600 | 97.4793 | 147.5863 | 229.96 | 276.4513 | 392.8354
436.912 | 662.2 | 1031.8 | 1240.4 | 1762.6 | 1400 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 700 | 113.4842 | 172.184 | 268.2867 | 322.5265 | 458.3079
499.328 | 756.8 | 1179.2 | 1417.6 | 2014.4 | 1600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 800 | 129.9724 | 196.7817 | 306.6134 | 368.6017 | 523.7805
561.744 | 851.4 | 1326.6 | 1594.8 | 2266.2 | 1800 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 900 | 146.219 | 221.3794 | 344.94 | 414.6769 | 589.2531
624.16 | 946 | 1474 | 1772 | 2518 | 2000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1000 | 162.4656 | 245.9771 | 383.2667 | 460.7521 | 654.7256
717.784 | 1087.9 | 1695.1 | 2037.8 | 2895.7 | 2300 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1100 | 178.7121 | 270.5749 | 421.5934 | 506.8273 | 720.1982
811.408 | 1229.8 | 1916.2 | 2303.6 | 3273.4 | 2600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1200 | 194.9587 | 295.1726 | 459.92 | 552.9025 | 785.6707
936.24 | 1419 | 2211 | 2658 | 3777 | 3000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
H=400 | [10 empty] | 1400 | 227.2101 | 344.368 | 536.5734 | 645.0529 | 916.6159
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 1600 | 259.6687 | 393.5634 | 613.2267 | 737.2034 | 1047.561
161.5388 | 255.2 | 386 | 466.4 | 655.2 | 400 | 403.847 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1800 | 292.1272 | 442.7588 | 689.8801 | 829.3538 | 1178.5061
202.57 | 319 | 482.5 | 583 | 819 | 500 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 2000 | 324.5858 | 491.9543 | 766.5334 | 921.5042 | 1309.4512
243.6012 | 382.8 | 579 | 699.6 | 982.8 | 600 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 2300 | 373.2737 | 565.7474 | 881.5134 | 1059.7298 | 1505.8689
284.2014 | 446.6 | 675.5 | 816.2 | 1146.6 | 700 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 2600 | 421.9616 | 639.5406 | 996.4934 | 1197.9555 | 1702.2866
324.8016 | 510.4 | 772 | 932.8 | 1310.4 | 800 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 3000 | 486.8787 | 737.9314 | 1149.8001 | 1382.2563 | 1964.1768
365.4018 | 574.2 | 868.5 | 1049.4 | 1474.2 | 900 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1000 | 408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638 |  | Høyde 400
446.1281 | 701.8 | 1061.5 | 1282.6 | 1801.8 | 1100 | 405.571 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 400 | 84.006 | 132.7132 | 200.734 | 242.5449 | 340.7277
486.168 | 765.6 | 1158 | 1399.2 | 1965.6 | 1200 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
567.196 | 893.2 | 1351 | 1632.4 | 2293.2 | 1400 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 500 | 105.3437 | 165.8916 | 250.9175 | 303.1811 | 425.9097
648.224 | 1020.8 | 1544 | 1865.6 | 2620.8 | 1600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 600 | 126.6814 | 199.0699 | 301.101 | 363.8173 | 511.0916
729.252 | 1148.4 | 1737 | 2098.8 | 2948.4 | 1800 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 700 | 147.795 | 232.2482 | 351.2845 | 424.4536 | 596.2735
810.28 | 1276 | 1930 | 2332 | 3276 | 2000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 800 | 168.9086 | 265.4265 | 401.468 | 485.0898 | 681.4555
931.822 | 1467.4 | 2219.5 | 2681.8 | 3767.4 | 2300 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 900 | 190.0222 | 298.6048 | 451.6515 | 545.726 | 766.6374
1053.364 | 1658.8 | 2509 | 3031.6 | 4258.8 | 2600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1000 | 212.2564 | 331.7831 | 501.835 | 606.3622 | 851.8193
1215.42 | 1914 | 2895 | 3498 | 4914 | 3000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1100 | 232.0028 | 364.9614 | 552.0185 | 666.9985 | 937.0013
[11 empty] | 1200 | 252.825 | 398.1397 | 602.202 | 727.6347 | 1022.1832
H=500 | [10 empty] | 1400 | 294.9625 | 464.4964 | 702.5689 | 848.9071 | 1192.5471
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
198.528 | 322 | 476 | 577.2 | 804.4 | 400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1600 | 337.1 | 597.2096 | 802.9359 | 970.1796 | 1362.9109
248.16 | 402.5 | 595 | 721.5 | 1005.5 | 500 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1800 | 379.2375 | 597.2096 | 903.3029 | 1091.452 | 1533.2748
297.792 | 483 | 714 | 865.8 | 1206.6 | 600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 2000 | 421.375 | 663.5662 | 1003.6699 | 1212.7245 | 1703.6387
347.424 | 563.5 | 833 | 1010.1 | 1407.7 | 700 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 2300 | 484.5812 | 763.1012 | 1154.2204 | 1394.6332 | 1959.1845
397.056 | 644 | 952 | 1154.4 | 1608.8 | 800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 2600 | 547.7874 | 862.6361 | 1304.7709 | 1576.5418 | 2214.7303
446.688 | 724.5 | 1071 | 1298.7 | 1809.9 | 900 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 3000 | 632.0624 | 995.3493 | 1505.5049 | 1819.0867 | 2555.458
496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
545.952 | 885.5 | 1309 | 1587.3 | 2212.1 | 1100 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
595.584 | 966 | 1428 | 1731.6 | 2413.2 | 1200 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 |  | Høyde 500 mm
694.848 | 1127 | 1666 | 2020.2 | 2815.4 | 1400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 400 | 103.2418 | 167.4517 | 247.5372 | 300.1649 | 418.3171
794.112 | 1288 | 1904 | 2308.8 | 3217.6 | 1600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
893.376 | 1449 | 2142 | 2597.4 | 3619.8 | 1800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 500 | 129.0522 | 209.3146 | 309.4216 | 375.2061 | 522.8964
992.64 | 1610 | 2380 | 2886 | 4022 | 2000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 600 | 154.8626 | 251.1775 | 371.3059 | 450.2474 | 627.4757
1141.536 | 1851.5 | 2737 | 3318.9 | 4625.3 | 2300 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 700 | 180.6731 | 293.0404 | 433.1902 | 525.2886 | 732.055
1290.432 | 2093 | 3094 | 3751.8 | 5228.6 | 2600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 800 | 206.4835 | 334.9033 | 495.0745 | 600.3298 | 836.6343
1488.96 | 2415 | 3570 | 4329 | 6033 | 3000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 900 | 232.2939 | 376.7662 | 556.9588 | 675.3711 | 941.2136
[11 empty] | 1000 | 258.1044 | 418.6292 | 618.8431 | 750.4123 | 1045.7929
[11 empty] | 1100 | 283.9148 | 460.4921 | 680.7274 | 825.4535 | 1150.3721
[11 empty] | 1200 | 309.7253 | 502.355 | 742.6117 | 900.4947 | 1254.9514
[11 empty] | 1400 | 361.3461 | 586.0808 | 866.3804 | 1050.5772 | 1464.11
[11 empty] | 1600 | 412.967 | 669.8067 | 990.149 | 1200.6596 | 1673.2686
H=600 | [10 empty] | 1800 | 464.5879 | 753.5325 | 1113.9176 | 1350.7421 | 1882.4271
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 2000 | 516.2088 | 837.2583 | 1237.6862 | 1500.8246 | 2091.5857
233.872 | 389.6 | 564.8 | 687.6 | 950.8 | 400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 2300 | 593.6401 | 962.8471 | 1423.3392 | 1725.9482 | 2405.3236
292.34 | 487 | 706 | 859.5 | 1188.5 | 500 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 2600 | 671.0714 | 1088.4358 | 1608.9921 | 1951.0719 | 2719.0614
350.808 | 584.4 | 847.2 | 1031.4 | 1426.2 | 600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 3000 | 774.3131 | 1255.8875 | 1856.5293 | 2251.2368 | 3137.3786
409.276 | 681.8 | 988.4 | 1203.3 | 1663.9 | 700 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
467.744 | 779.2 | 1129.6 | 1375.2 | 1901.6 | 800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
526.212 | 876.6 | 1270.8 | 1547.1 | 2139.3 | 900 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | MC/Ludvig - radiatorer
584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 1000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | Radiator komplett med veggfester, 1/2" lufteventil og 1/2"plugg.
643.148 | 1071.4 | 1553.2 | 1890.9 | 2614.7 | 1100 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | Type | M 10 | M 11 | M 21 | M 22 | M 33
701.616 | 1168.8 | 1694.4 | 2062.8 | 2852.4 | 1200 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 |  | Watt v/ | Watt v/ | Watt v/ | Watt v/ | Watt v/
818.552 | 1363.6 | 1976.8 | 2406.6 | 3327.8 | 1400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | Lengde mm | 80-60 | 80-60 | 80-60 | 80-60 | 80-60
935.488 | 1558.4 | 2259.2 | 2750.4 | 3803.2 | 1600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 |  | Høyde 600 mm
1052.424 | 1753.2 | 2541.6 | 3094.2 | 4278.6 | 1800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 400 | 121.6219 | 202.6061 | 293.7165 | 357.5769 | 494.4504
1169.36 | 1948 | 2824 | 3438 | 4754 | 2000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1344.764 | 2240.2 | 3247.6 | 3953.7 | 5467.1 | 2300 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 500 | 152.0274 | 253.2576 | 367.1456 | 446.9711 | 618.0631
1520.168 | 2532.4 | 3671.2 | 4469.4 | 6180.2 | 2600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 600 | 182.4329 | 303.9092 | 440.5747 | 536.3654 | 741.6757
1754.04 | 2922 | 4236 | 5157 | 7131 | 3000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 700 | 212.8383 | 354.5607 | 514.0038 | 625.7596 | 865.2883
[11 empty] | 800 | 243.2438 | 405.2122 | 587.4329 | 715.1538 | 988.9009
H=200 | [10 empty] | 900 | 273.6493 | 455.8638 | 660.862 | 804.5481 | 1112.5135
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 1000 | 304.0548 | 506.5153 | 734.2912 | 893.9423 | 1236.1261
86.394 | 124 | 201.6 | 240.4 | 346.8 | 400 | 215.985 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1100 | 334.4603 | 557.1668 | 807.7203 | 983.3365 | 1359.7387
108.57 | 155 | 252 | 300.5 | 433.5 | 500 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1200 | 364.8657 | 607.8183 | 881.1494 | 1072.7307 | 1483.3513
130.5612 | 186 | 302.4 | 360.6 | 520.2 | 600 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1400 | 425.6767 | 709.1214 | 1028.0076 | 1251.5192 | 1730.5766
152.3214 | 217 | 352.8 | 420.7 | 606.9 | 700 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
174.0816 | 248 | 403.2 | 480.8 | 693.6 | 800 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1600 | 486.4877 | 810.4245 | 1174.8658 | 1430.3076 | 1977.8018
195.426 | 279 | 453.6 | 540.9 | 780.3 | 900 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1800 | 547.2986 | 911.7275 | 1321.7241 | 1609.0961 | 2225.027
217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 2000 | 608.1096 | 1013.0306 | 1468.5823 | 1787.8846 | 2472.2522
238.854 | 341 | 554.4 | 661.1 | 953.7 | 1100 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 2300 | 699.326 | 1164.9852 | 1688.8697 | 2056.0672 | 2843.0901
260.568 | 372 | 604.8 | 721.2 | 1040.4 | 1200 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 2600 | 790.5424 | 1316.9397 | 1909.157 | 2324.2499 | 3213.9279
303.996 | 434 | 705.6 | 841.4 | 1213.8 | 1400 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 3000 | 912.1643 | 1519.5459 | 2202.8735 | 2681.8268 | 3708.3783
347.424 | 496 | 806.4 | 961.6 | 1387.2 | 1600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
390.852 | 558 | 907.2 | 1081.8 | 1560.6 | 1800 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
434.28 | 620 | 1008 | 1202 | 1734 | 2000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 |  | Høyde 200 mm
499.422 | 713 | 1159.2 | 1382.3 | 1994.1 | 2300 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 400 | 44.928 | 64.4845 | 104.8393 | 125.0167 | 180.3486
564.564 | 806 | 1310.4 | 1562.6 | 2254.2 | 2600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
651.42 | 930 | 1512 | 1803 | 2601 | 3000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 500 | 56.4603 | 80.6056 | 131.0491 | 156.2709 | 225.4357
[11 empty] | 600 | 67.8966 | 96.7267 | 157.259 | 187.5251 | 270.5228
H=700 | [10 empty] | 700 | 90.5287 | 112.8479 | 183.4688 | 218.7792 | 315.61
10 | 11 | 21 | 22 | 33 | [6 empty] | 800 | 90.5287 | 128.969 | 209.6786 | 250.0334 | 360.6971
275 | 464 | 655 | 796 | 1118 | 400 | [5 empty] | 900 | 101.6286 | 145.0901 | 235.8884 | 281.2876 | 405.7843
344 | 581 | 819 | 997 | 1397 | 500 | [5 empty] | 1000 | 112.9207 | 161.2112 | 262.0983 | 312.5418 | 450.8714
412 | 697 | 963 | 1197 | 1676 | 600 | [5 empty] | 1100 | 124.2127 | 177.3324 | 288.3081 | 343.796 | 495.9586
481 | 827 | 1147 | 1397 | 1956 | 700 | [5 empty] | 1200 | 135.5048 | 193.4535 | 314.5179 | 375.0501 | 541.0457
550 | 929 | 1310 | 1598 | 2235 | 800 | [5 empty] | 1400 | 158.0889 | 225.6957 | 366.9376 | 437.5585 | 631.22
618 | 1063 | 1474 | 1796 | 2524 | 900
687 | 1181 | 1638 | 1995 | 2794 | 1000 | [5 empty] | 1600 | 180.6731 | 257.938 | 419.3572 | 500.0668 | 721.3943
756 | 1299 | 1802 | 2194 | 3073 | 1100 | [5 empty] | 1800 | 203.2572 | 290.1802 | 471.7769 | 562.5752 | 811.5685
824 | 1393 | 1985 | 2394 | 3353 | 1200 | [5 empty] | 2000 | 225.8413 | 322.4225 | 524.1965 | 625.0835 | 901.7428
962 | 1628 | 2293 | 2793 | 3911 | 1400 | [5 empty] | 2300 | 259.7175 | 370.7858 | 602.826 | 718.8461 | 1037.0042
1099 | 1858 | 2620 | 3192 | 4470 | 1600 | [5 empty] | 2600 | 293.5937 | 419.1492 | 681.4555 | 812.6086 | 1172.2657
1237 | 2090 | 2948 | 3591 | 5029 | 1800 | [5 empty] | 3000 | 338.762 | 483.6337 | 786.2948 | 937.6253 | 1352.6142
1374 | 2322 | 3275 | 3990 | 5588 | 2000
1580 | 2671 | 3766 | 4588 | 6426 | 2300
1786 | 3019 | 4258 | 5166 | 7264 | 2600
2061 | 3484 | 4913 | 5984 | 8381 | 3000
H=900
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
350 | 569 | 812 | 959 | 1347 | 400
438 | 711 | 1015 | 1199 | 1638 | 500
526 | 853 | 1218 | 1439 | 2020 | 600
613 | 995 | 1421 | 1679 | 2357 | 700
701 | 1137 | 1624 | 1919 | 2694 | 800
788 | 1280 | 1827 | 2159 | 3030 | 900
876 | 1422 | 2030 | 2399 | 3367 | 1000
964 | 1564 | 2233 | 2639 | 3704 | 1100
1051 | 1706 | 2436 | 2878 | 4040 | 1200
1227 | 1990 | 2841 | 3358 | 4714 | 1400
1402 | 2275 | 3247 | 3838 | 5387 | 1600
1577 | 2559 | 3653 | 4317 | 6060 | 1800
1752 | 2843 | 4059 | 4997 | 6734 | 2000
2015 | 3270 | 4668 | 5517 | 7744 | 2300
2278 | 3696 | 5277 | 6236 | 8754 | 2600
2629 | 4265 | 6089 | 7196 | 10101 | 3000

## Blad1 (hidden)
Logg:
[21 empty] | 2013 | 2013-09-24 | Lägger till storlek 22 och 33
[22 empty] | 2013-09-27 | Döljer storlek 33
[21 empty] | 2017 | 2017-08-30 | Byter namn
[22 empty] | 2017-11-03 | Separerar PRE & PRE-S
Höjd 200 | [21 empty] | 2017-12-22 | L1500, 1700
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41 |  | 2018 | 2018-10-25 | La till H200 L400-700 för 30-41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | La till typ 33
400 | 108.4 |  | 157.6 |  | 172.8 |  | 222.4 |  | 288 |  | 237.2 |  | 286 |  | 386 |  | 298.8 |  | 347.6
500 | 135.5 |  | 197 |  | 216 |  | 278 |  | 360 |  | 296.5 |  | 357.5 |  | 482.5 |  | 373.5 |  | 434.5
600 | 162.6 |  | 236.4 |  | 259.2 |  | 333.6 |  | 432 |  | 355.8 |  | 429 |  | 579 |  | 448.2 |  | 521.4
700 | 189.7 |  | 275.8 |  | 302.4 |  | 389.2 |  | 504 |  | 415.1 |  | 500.5 |  | 675.5 |  | 522.9 |  | 608.3
800 | 216.8 |  | 315.2 |  | 345.6 |  | 444.8 |  | 576 |  | 474.4 |  | 572 |  | 772 |  | 597.6 |  | 695.2
900 | 243.9 |  | 354.6 |  | 388.8 |  | 500.4 |  | 648 |  | 533.7 |  | 643.5 |  | 868.5 |  | 672.3 |  | 782.1
1000 | 271 | 1.25 | 394 | 1.25 | 432 | 1.26 | 556 | 1.28 | 720 | 1.29 | 593 | 1.3 | 715 | 1.3 | 965 | 1.28 | 747 | 1.29 | 869 | 1.3
1100 | 298.1 |  | 433.4 |  | 475.2 |  | 611.6 |  | 792 |  | 652.3 |  | 786.5 |  | 1061.5 |  | 821.7 |  | 955.9
1200 | 325.2 |  | 472.8 |  | 518.4 |  | 667.2 |  | 864 |  | 711.6 |  | 858 |  | 1158 |  | 896.4 |  | 1042.8
1300 | 352.3 |  | 512.2 |  | 561.6 |  | 722.8 |  | 936 |  | 770.9 |  | 929.5 |  | 1254.5 |  | 971.1 |  | 1129.7
1400 | 379.4 |  | 551.6 |  | 604.8 |  | 778.4 |  | 1008 |  | 830.2 |  | 1001 |  | 1351 |  | 1045.8 |  | 1216.6
1500 | 406.5 |  | 591 |  | 648 |  | 834 |  | 1080 |  | 889.5 |  | 1072.5 |  | 1447.5 |  | 1120.5 |  | 1303.5
1600 | 433.6 |  | 630.4 |  | 691.2 |  | 889.6 |  | 1152 |  | 948.8 |  | 1144 |  | 1544 |  | 1195.2 |  | 1390.4
1700 | 460.7 |  | 669.8 |  | 734.4 |  | 945.2 |  | 1224 |  | 1008.1 |  | 1215.5 |  | 1640.5 |  | 1269.9 |  | 1477.3
1800 | 487.8 |  | 709.2 |  | 777.6 |  | 1000.8 |  | 1296 |  | 1067.4 |  | 1287 |  | 1737 |  | 1344.6 |  | 1564.2
2000 | 542 |  | 788 |  | 864 |  | 1112 |  | 1440 |  | 1186 |  | 1430 |  | 1930 |  | 1494 |  | 1738
2300 | 623.3 |  | 906.2 |  | 993.6 |  | 1278.8 |  | 1656 |  | 1363.9 |  | 1644.5 |  | 2219.5 |  | 1718.1 |  | 1998.7
2600 | 704.6 |  | 1024.4 |  | 1123.2 |  | 1445.6 |  | 1872 |  | 1541.8 |  | 1859 |  | 2509 |  | 1942.2 |  | 2259.4
3000 | 813 |  | 1182 |  | 1296 |  | 1668 |  | 2160 |  | 1779 |  | 2145 |  | 2895 |  | 2241 |  | 2607
Höjd 300
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 146.8 |  | 227.6 |  | 234.4 |  | 315.6 |  | 398.4 |  | 321.2 |  | 402 |  | 533.6 |  | 404.8 |  | 485.6
500 | 183.5 |  | 284.5 |  | 293 |  | 394.5 |  | 498 |  | 401.5 |  | 502.5 |  | 667 |  | 506 |  | 607
600 | 220.2 |  | 341.4 |  | 351.6 |  | 473.4 |  | 597.6 |  | 481.8 |  | 603 |  | 800.4 |  | 607.2 |  | 728.4
700 | 256.9 |  | 398.3 |  | 410.2 |  | 552.3 |  | 697.2 |  | 562.1 |  | 703.5 |  | 933.8 |  | 708.4 |  | 849.8
800 | 293.6 |  | 455.2 |  | 468.8 |  | 631.2 |  | 796.8 |  | 642.4 |  | 804 |  | 1067.2 |  | 809.6 |  | 971.2
900 | 330.3 |  | 512.1 |  | 527.4 |  | 710.1 |  | 896.4 |  | 722.7 |  | 904.5 |  | 1200.6 |  | 910.8 |  | 1092.6
1000 | 367 | 1.25 | 569 | 1.25 | 586 | 1.26 | 789 | 1.28 | 996 | 1.29 | 803 | 1.3 | 1005 | 1.3 | 1334 | 1.28 | 1012 | 1.29 | 1214 | 1.3
1100 | 403.7 |  | 625.9 |  | 644.6 |  | 867.9 |  | 1095.6 |  | 883.3 |  | 1105.5 |  | 1467.4 |  | 1113.2 |  | 1335.4
1200 | 440.4 |  | 682.8 |  | 703.2 |  | 946.8 |  | 1195.2 |  | 963.6 |  | 1206 |  | 1600.8 |  | 1214.4 |  | 1456.8
1300 | 477.1 |  | 739.7 |  | 761.8 |  | 1025.7 |  | 1294.8 |  | 1043.9 |  | 1306.5 |  | 1734.2 |  | 1315.6 |  | 1578.2
1400 | 513.8 |  | 796.6 |  | 820.4 |  | 1104.6 |  | 1394.4 |  | 1124.2 |  | 1407 |  | 1867.6 |  | 1416.8 |  | 1699.6
1500 | 550.5 |  | 853.5 |  | 879 |  | 1183.5 |  | 1494 |  | 1204.5 |  | 1507.5 |  | 2001 |  | 1518 |  | 1821
1600 | 587.2 |  | 910.4 |  | 937.6 |  | 1262.4 |  | 1593.6 |  | 1284.8 |  | 1608 |  | 2134.4 |  | 1619.2 |  | 1942.4
1700 | 623.9 |  | 967.3 |  | 996.2 |  | 1341.3 |  | 1693.2 |  | 1365.1 |  | 1708.5 |  | 2267.8 |  | 1720.4 |  | 2063.8
1800 | 660.6 |  | 1024.2 |  | 1054.8 |  | 1420.2 |  | 1792.8 |  | 1445.4 |  | 1809 |  | 2401.2 |  | 1821.6 |  | 2185.2
2000 | 734 |  | 1138 |  | 1172 |  | 1578 |  | 1992 |  | 1606 |  | 2010 |  | 2668 |  | 2024 |  | 2428
2300 | 844.1 |  | 1308.7 |  | 1347.8 |  | 1814.7 |  | 2290.8 |  | 1846.9 |  | 2311.5 |  | 3068.2 |  | 2327.6 |  | 2792.2
2600 | 954.2 |  | 1479.4 |  | 1523.6 |  | 2051.4 |  | 2589.6 |  | 2087.8 |  | 2613 |  | 3468.4 |  | 2631.2 |  | 3156.4
3000 | 1101 |  | 1707 |  | 1758 |  | 2367 |  | 2988 |  | 2409 |  | 3015 |  | 4002 |  | 3036 |  | 3642
Höjd 400
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 185.2 |  | 297.6 |  | 296 |  | 408.8 |  | 509.2 |  | 405.2 |  | 518 |  | 682 |  | 510.8 |  | 623.6
500 | 231.5 |  | 372 |  | 370 |  | 511 |  | 636.5 |  | 506.5 |  | 647.5 |  | 852.5 |  | 638.5 |  | 779.5
600 | 277.8 |  | 446.4 |  | 444 |  | 613.2 |  | 763.8 |  | 607.8 |  | 777 |  | 1023 |  | 766.2 |  | 935.4
700 | 324.1 |  | 520.8 |  | 518 |  | 715.4 |  | 891.1 |  | 709.1 |  | 906.5 |  | 1193.5 |  | 893.9 |  | 1091.3
800 | 370.4 |  | 595.2 |  | 592 |  | 817.6 |  | 1018.4 |  | 810.4 |  | 1036 |  | 1364 |  | 1021.6 |  | 1247.2
900 | 416.7 |  | 669.6 |  | 666 |  | 919.8 |  | 1145.7 |  | 911.7 |  | 1165.5 |  | 1534.5 |  | 1149.3 |  | 1403.1
1000 | 463 | 1.25 | 744 | 1.25 | 740 | 1.26 | 1022 | 1.28 | 1273 | 1.29 | 1013 | 1.3 | 1295 | 1.3 | 1705 | 1.28 | 1277 | 1.29 | 1559 | 1.3
1100 | 509.3 |  | 818.4 |  | 814 |  | 1124.2 |  | 1400.3 |  | 1114.3 |  | 1424.5 |  | 1875.5 |  | 1404.7 |  | 1714.9
1200 | 555.6 |  | 892.8 |  | 888 |  | 1226.4 |  | 1527.6 |  | 1215.6 |  | 1554 |  | 2046 |  | 1532.4 |  | 1870.8
1300 | 601.9 |  | 967.2 |  | 962 |  | 1328.6 |  | 1654.9 |  | 1316.9 |  | 1683.5 |  | 2216.5 |  | 1660.1 |  | 2026.7
1400 | 648.2 |  | 1041.6 |  | 1036 |  | 1430.8 |  | 1782.2 |  | 1418.2 |  | 1813 |  | 2387 |  | 1787.8 |  | 2182.6
1500 | 694.5 |  | 1116 |  | 1110 |  | 1533 |  | 1909.5 |  | 1519.5 |  | 1942.5 |  | 2557.5 |  | 1915.5 |  | 2338.5
1600 | 740.8 |  | 1190.4 |  | 1184 |  | 1635.2 |  | 2036.8 |  | 1620.8 |  | 2072 |  | 2728 |  | 2043.2 |  | 2494.4
1700 | 787.1 |  | 1264.8 |  | 1258 |  | 1737.4 |  | 2164.1 |  | 1722.1 |  | 2201.5 |  | 2898.5 |  | 2170.9 |  | 2650.3
1800 | 833.4 |  | 1339.2 |  | 1332 |  | 1839.6 |  | 2291.4 |  | 1823.4 |  | 2331 |  | 3069 |  | 2298.6 |  | 2806.2
2000 | 926 |  | 1488 |  | 1480 |  | 2044 |  | 2546 |  | 2026 |  | 2590 |  | 3410 |  | 2554 |  | 3118
2300 | 1064.9 |  | 1711.2 |  | 1702 |  | 2350.6 |  | 2927.9 |  | 2329.9 |  | 2978.5 |  | 3921.5 |  | 2937.1 |  | 3585.7
2600 | 1203.8 |  | 1934.4 |  | 1924 |  | 2657.2 |  | 3309.8 |  | 2633.8 |  | 3367 |  | 4433 |  | 3320.2 |  | 4053.4
3000 | 1389 |  | 2232 |  | 2220 |  | 3066 |  | 3819 |  | 3039 |  | 3885 |  | 5115 |  | 3831 |  | 4677
Höjd 500
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41 |  |  | Revisionshistorik
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n | 2019 | 2019-02-18 | La till text om ventilinsats
400 | 223.6 |  | 362 |  | 357.6 |  | 496 |  | 612.4 |  | 489.6 |  | 628 |  | 818.4 |  | 617.2 |  | 755.6
500 | 279.5 |  | 452.5 |  | 447 |  | 620 |  | 765.5 |  | 612 |  | 785 |  | 1023 |  | 771.5 |  | 944.5
600 | 335.4 |  | 543 |  | 536.4 |  | 744 |  | 918.6 |  | 734.4 |  | 942 |  | 1227.6 |  | 925.8 |  | 1133.4
700 | 391.3 |  | 633.5 |  | 625.8 |  | 868 |  | 1071.7 |  | 856.8 |  | 1099 |  | 1432.2 |  | 1080.1 |  | 1322.3
800 | 447.2 |  | 724 |  | 715.2 |  | 992 |  | 1224.8 |  | 979.2 |  | 1256 |  | 1636.8 |  | 1234.4 |  | 1511.2
900 | 503.1 |  | 814.5 |  | 804.6 |  | 1116 |  | 1377.9 |  | 1101.6 |  | 1413 |  | 1841.4 |  | 1388.7 |  | 1700.1
1000 | 559 | 1.25 | 905 | 1.25 | 894 | 1.26 | 1240 | 1.28 | 1531 | 1.29 | 1224 | 1.3 | 1570 | 1.3 | 2046 | 1.2823 | 1543 | 1.29 | 1889 | 1.3
1100 | 614.9 |  | 995.5 |  | 983.4 |  | 1364 |  | 1684.1 |  | 1346.4 |  | 1727 |  | 2250.6 |  | 1697.3 |  | 2077.9
1200 | 670.8 |  | 1086 |  | 1072.8 |  | 1488 |  | 1837.2 |  | 1468.8 |  | 1884 |  | 2455.2 |  | 1851.6 |  | 2266.8
1300 | 726.7 |  | 1176.5 |  | 1162.2 |  | 1612 |  | 1990.3 |  | 1591.2 |  | 2041 |  | 2659.8 |  | 2005.9 |  | 2455.7
1400 | 782.6 |  | 1267 |  | 1251.6 |  | 1736 |  | 2143.4 |  | 1713.6 |  | 2198 |  | 2864.4 |  | 2160.2 |  | 2644.6
1500 | 838.5 |  | 1357.5 |  | 1341 |  | 1860 |  | 2296.5 |  | 1836 |  | 2355 |  | 3069 |  | 2314.5 |  | 2833.5
1600 | 894.4 |  | 1448 |  | 1430.4 |  | 1984 |  | 2449.6 |  | 1958.4 |  | 2512 |  | 3273.6 |  | 2468.8 |  | 3022.4
1700 | 950.3 |  | 1538.5 |  | 1519.8 |  | 2108 |  | 2602.7 |  | 2080.8 |  | 2669 |  | 3478.2 |  | 2623.1 |  | 3211.3
1800 | 1006.2 |  | 1629 |  | 1609.2 |  | 2232 |  | 2755.8 |  | 2203.2 |  | 2826 |  | 3682.8 |  | 2777.4 |  | 3400.2
2000 | 1118 |  | 1810 |  | 1788 |  | 2480 |  | 3062 |  | 2448 |  | 3140 |  | 4092 |  | 3086 |  | 3778
2300 | 1285.7 |  | 2081.5 |  | 2056.2 |  | 2852 |  | 3521.3 |  | 2815.2 |  | 3611 |  | 4705.8 |  | 3548.9 |  | 4344.7
2600 | 1453.4 |  | 2353 |  | 2324.4 |  | 3224 |  | 3980.6 |  | 3182.4 |  | 4082 |  | 5319.6 |  | 4011.8 |  | 4911.4
3000 | 1677 |  | 2715 |  | 2682 |  | 3720 |  | 4593 |  | 3672 |  | 4710 |  | 6138 |  | 4629 |  | 5667
Höjd 600
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 263.6 |  | 421.2 |  | 421.6 |  | 579.2 |  | 708.4 |  | 577.2 |  | 734.8 |  | 949.2 |  | 727.2 |  | 885.2
500 | 329.5 |  | 526.5 |  | 527 |  | 724 |  | 885.5 |  | 721.5 |  | 918.5 |  | 1186.5 |  | 909 |  | 1106.5
600 | 395.4 |  | 631.8 |  | 632.4 |  | 868.8 |  | 1062.6 |  | 865.8 |  | 1102.2 |  | 1423.8 |  | 1090.8 |  | 1327.8
700 | 461.3 |  | 737.1 |  | 737.8 |  | 1013.6 |  | 1239.7 |  | 1010.1 |  | 1285.9 |  | 1661.1 |  | 1272.6 |  | 1549.1
800 | 527.2 |  | 842.4 |  | 843.2 |  | 1158.4 |  | 1416.8 |  | 1154.4 |  | 1469.6 |  | 1898.4 |  | 1454.4 |  | 1770.4
900 | 593.1 |  | 947.7 |  | 948.6 |  | 1303.2 |  | 1593.9 |  | 1298.7 |  | 1653.3 |  | 2135.7 |  | 1636.2 |  | 1991.7
1000 | 659 | 1.25 | 1053 | 1.25 | 1054 | 1.26 | 1448 | 1.28 | 1771 | 1.29 | 1443 | 1.3 | 1837 | 1.3 | 2373 | 1.28 | 1818 | 1.29 | 2213 | 1.3
1100 | 724.9 |  | 1158.3 |  | 1159.4 |  | 1592.8 |  | 1948.1 |  | 1587.3 |  | 2020.7 |  | 2610.3 |  | 1999.8 |  | 2434.3
1200 | 790.8 |  | 1263.6 |  | 1264.8 |  | 1737.6 |  | 2125.2 |  | 1731.6 |  | 2204.4 |  | 2847.6 |  | 2181.6 |  | 2655.6
1300 | 856.7 |  | 1368.9 |  | 1370.2 |  | 1882.4 |  | 2302.3 |  | 1875.9 |  | 2388.1 |  | 3084.9 |  | 2363.4 |  | 2876.9
1400 | 922.6 |  | 1474.2 |  | 1475.6 |  | 2027.2 |  | 2479.4 |  | 2020.2 |  | 2571.8 |  | 3322.2 |  | 2545.2 |  | 3098.2
1500 | 988.5 |  | 1579.5 |  | 1581 |  | 2172 |  | 2656.5 |  | 2164.5 |  | 2755.5 |  | 3559.5 |  | 2727 |  | 3319.5
1600 | 1054.4 |  | 1684.8 |  | 1686.4 |  | 2316.8 |  | 2833.6 |  | 2308.8 |  | 2939.2 |  | 3796.8 |  | 2908.8 |  | 3540.8
1700 | 1120.3 |  | 1790.1 |  | 1791.8 |  | 2461.6 |  | 3010.7 |  | 2453.1 |  | 3122.9 |  | 4034.1 |  | 3090.6 |  | 3762.1
1800 | 1186.2 |  | 1895.4 |  | 1897.2 |  | 2606.4 |  | 3187.8 |  | 2597.4 |  | 3306.6 |  | 4271.4 |  | 3272.4 |  | 3983.4
2000 | 1318 |  | 2106 |  | 2108 |  | 2896 |  | 3542 |  | 2886 |  | 3674 |  | 4746 |  | 3636 |  | 4426
2300 | 1515.7 |  | 2421.9 |  | 2424.2 |  | 3330.4 |  | 4073.3 |  | 3318.9 |  | 4225.1 |  | 5457.9 |  | 4181.4 |  | 5089.9
2600 | 1713.4 |  | 2737.8 |  | 2740.4 |  | 3764.8 |  | 4604.6 |  | 3751.8 |  | 4776.2 |  | 6169.8 |  | 4726.8 |  | 5753.8
3000 | 1977 |  | 3159 |  | 3162 |  | 4344 |  | 5313 |  | 4329 |  | 5511 |  | 7119 |  | 5454 |  | 6639