## PRE Plan
[10 empty] | Version: | 2019-02-18
PRE Plan-Serie
Tilloppstemp. | 55 | Returtemp. | 45 | Rumstemp. | 20
Nedan angivna effekter är beräknade enligt EN 442.
Notera att beräknade effekter måste kontrolleras mot den valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och ΔT.
Om ventilinsatsen inte kan leverera beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två radiatorer.
Höjd 200
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 * | Typ 20 | Typ 21S | Typ 22 * | Typ 30 | Typ 31 * | Typ 32 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41 * | * Typerna 11, 22, 31 och 41 finns inte
400 | 53.1217 | - | 85.2894 | 120.6665 | - | 113.4416 | - | 181.9536 | - | 143.3756 | - | för seriekoppling i höjd 200mm.
500 | 66.4022 | - | 106.6118 | 150.8331 | - | 141.802 | - | 227.442 | - | 179.2195 | -
600 | 79.6826 | - | 127.9341 | 180.9997 | - | 170.1624 | - | 272.9304 | - | 215.0634 | -
700 | 92.963 | - | 149.2565 | 211.1663 | - | 198.5228 | - | 318.4188 | - | 250.9074 | -
800 | 106.2434 | - | 170.5788 | 241.333 | - | 226.8832 | - | 363.9073 | - | 286.7513 | -
900 | 119.5239 | - | 191.9012 | 271.4996 | - | 255.2436 | - | 409.3957 | - | 322.5952 | -
1000 | 132.8043 | - | 213.2235 | 301.6662 | - | 283.6041 | - | 454.8841 | - | 358.4391 | -
1100 | 146.0847 | - | 234.5459 | 331.8328 | - | 311.9645 | - | 500.3725 | - | 394.283 | -
1200 | 159.3652 | - | 255.8682 | 361.9995 | - | 340.3249 | - | 545.8609 | - | 430.1269 | -
1300 | 172.6456 | - | 277.1906 | 392.1661 | - | 368.6853 | - | 591.3493 | - | 465.9708 | -
1400 | 185.926 | - | 298.5129 | 422.3327 | - | 397.0457 | - | 636.8377 | - | 501.8147 | -
1500 | 199.2065 | - | 319.8353 | 452.4993 | - | 425.4061 | - | 682.3261 | - | 537.6586 | -
1600 | 212.4869 | - | 341.1576 | 482.6659 | - | 453.7665 | - | 727.8145 | - | 573.5025 | -
1700 | 225.7673 | - | 362.48 | 512.8326 | - | 482.1269 | - | 773.3029 | - | 609.3464 | -
1800 | 239.0478 | - | 383.8024 | 542.9992 | - | 510.4873 | - | 818.7913 | - | 645.1903 | -
2000 | 265.6086 | - | 426.4471 | 603.3324 | - | 567.2081 | - | 909.7681 | - | 716.8782 | -
2300 | 305.4499 | - | 490.4141 | 693.8323 | - | 652.2893 | - | 1046.2334 | - | 824.4099 | -
2600 | 345.2912 | - | 554.3812 | 784.3322 | - | 737.3705 | - | 1182.6986 | - | 931.9416 | -
3000 | 398.4129 | - | 639.6706 | 904.9986 | - | 850.8122 | - | 1364.6522 | - | 1075.3172 | -
Höjd 300 | bar: Effekt (watt) Typ 10 to Effekt (watt) Typ 30
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 32 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 72.0188 | 112.136 | 114.4126 | 153.2402 | 198.8831 | 153.7083 | 192.5593 | - | 256.1843 | 194.1716 | 233.2196
500 | 90.0235 | 140.17 | 143.0158 | 191.5502 | 248.6039 | 192.1354 | 240.6991 | - | 320.2304 | 242.7145 | 291.5245
600 | 108.0282 | 168.204 | 171.6189 | 229.8603 | 298.3247 | 230.5624 | 288.8389 | - | 384.2765 | 291.2574 | 349.8294
700 | 126.0329 | 196.2381 | 200.2221 | 268.1703 | 348.0455 | 268.9895 | 336.9787 | - | 448.3225 | 339.8002 | 408.1343
800 | 144.0376 | 224.2721 | 228.8253 | 306.4804 | 397.7663 | 307.4166 | 385.1186 | - | 512.3686 | 388.3431 | 466.4392
900 | 162.0423 | 252.3061 | 257.4284 | 344.7904 | 447.4871 | 345.8436 | 433.2584 | - | 576.4147 | 436.886 | 524.7441
1000 | 180.047 | 280.3401 | 286.0316 | 383.1005 | 497.2078 | 384.2707 | 481.3982 | - | 640.4608 | 485.4289 | 583.0491
1100 | 198.0516 | 308.3741 | 314.6347 | 421.4105 | 546.9286 | 422.6978 | 529.538 | - | 704.5068 | 533.9718 | 641.354
1200 | 216.0563 | 336.4081 | 343.2379 | 459.7205 | 596.6494 | 461.1249 | 577.6778 | - | 768.5529 | 582.5147 | 699.6589
1300 | 234.061 | 364.4421 | 371.841 | 498.0306 | 646.3702 | 499.5519 | 625.8177 | - | 832.599 | 631.0576 | 757.9638
1400 | 252.0657 | 392.4761 | 400.4442 | 536.3406 | 696.091 | 537.979 | 673.9575 | - | 896.6451 | 679.6005 | 816.2687
1500 | 270.0704 | 420.5101 | 429.0473 | 574.6507 | 745.8118 | 576.4061 | 722.0973 | - | 960.6911 | 728.1434
1600 | 288.0751 | 448.5441 | 457.6505 | 612.9607 | 795.5326 | 614.8331 | 770.2371 | - | 1024.7372 | 776.6863 | 932.8785
1700 | 306.0798 | 476.5781 | 486.2537 | 651.2708 | 845.2533 | 653.2602 | 818.3769 | - | 1088.7833 | 825.2292
1800 | 324.0845 | 504.6121 | 514.8568 | 689.5808 | 894.9741 | 691.6873 | 866.5168 | - | 1152.8294 | 873.7721 | 1049.4883
2000 | 360.0939 | 560.6801 | 572.0631 | 766.2009 | 994.4157 | 768.5414 | 962.7964 | - | 1280.9215 | 970.8578 | 1166.0981
2300 | 414.108 | 644.7822 | 657.8726 | 881.131 | 1143.5781 | 883.8226 | 1107.2159 | - | 1473.0597 | 1116.4865 | 1341.0128
2600 | 468.1221 | 728.8842 | 743.6821 | 996.0612 | 1292.7404 | 999.1039 | 1251.6353 | - | 1665.198 | 1262.1152 | 1515.9275
3000 | 540.1409 | 841.0202 | 858.0947 | 1149.3014 | 1491.6235 | 1152.8122 | 1444.1946 | - | 1921.3823 | 1456.2868 | 1749.1472
Höjd 400 | bar: Effekt (watt) Typ 10 to Effekt (watt) Typ 30
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 32 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 88.1863 | 142.4713 | 139.9994 | 192.8926 | 246.6561 | 188.2518 | 240.8519 | - | 317.0638 | 237.5939 | 290.4514
500 | 110.2328 | 178.0892 | 174.9993 | 241.1158 | 308.3201 | 235.3147 | 301.0649 | - | 396.3298 | 296.9924 | 363.0643
600 | 132.2794 | 213.707 | 209.9992 | 289.3389 | 369.9842 | 282.3777 | 361.2779 | - | 475.5957 | 356.3909 | 435.6771
700 | 154.326 | 249.3248 | 244.999 | 337.5621 | 431.6482 | 329.4406 | 421.4909 | - | 554.8617 | 415.7893 | 508.29
800 | 176.3725 | 284.9427 | 279.9989 | 385.7853 | 493.3122 | 376.5035 | 481.7039 | - | 634.1276 | 475.1878 | 580.9029
900 | 198.4191 | 320.5605 | 314.9988 | 434.0084 | 554.9762 | 423.5665 | 541.9168 | - | 713.3936 | 534.5863 | 653.5157
1000 | 220.4657 | 356.1783 | 349.9986 | 482.2316 | 616.6403 | 470.6294 | 602.1298 | - | 792.6596 | 593.9848 | 726.1286
1100 | 242.5122 | 391.7962 | 384.9985 | 530.4547 | 678.3043 | 517.6924 | 662.3428 | - | 871.9255 | 653.3832 | 798.7414
1200 | 264.5588 | 427.414 | 419.9983 | 578.6779 | 739.9683 | 564.7553 | 722.5558 | - | 951.1915 | 712.7817 | 871.3543
1300 | 286.6054 | 463.0318 | 454.9982 | 626.901 | 801.6323 | 611.8183 | 782.7688 | - | 1030.4574 | 772.1802 | 943.9671
1400 | 308.6519 | 498.6497 | 489.9981 | 675.1242 | 863.2964 | 658.8812 | 842.9817 | - | 1109.7234 | 831.5787 | 1016.58
1500 | 330.6985 | 534.2675 | 524.9979 | 723.3473 | 924.9604 | 705.9441 | 903.1947 | - | 1188.9893 | 890.9771 | 1089.1929
1600 | 352.745 | 569.8853 | 559.9978 | 771.5705 | 986.6244 | 753.0071 | 963.4077 | - | 1268.2553 | 950.3756 | 1161.8057
1700 | 374.7916 | 605.5032 | 594.9977 | 819.7937 | 1048.2884 | 800.07 | 1023.6207 | - | 1347.5213 | 1009.7741 | 1234.4186
1800 | 396.8382 | 641.121 | 629.9975 | 868.0168 | 1109.9525 | 847.133 | 1083.8337 | - | 1426.7872 | 1069.1726 | 1307.0314
2000 | 440.9313 | 712.3567 | 699.9972 | 964.4631 | 1233.2805 | 941.2589 | 1204.2596 | - | 1585.3191 | 1187.9695 | 1452.2572
2300 | 507.071 | 819.2102 | 804.9968 | 1109.1326 | 1418.2726 | 1082.4477 | 1384.8986 | - | 1823.117 | 1366.1649 | 1670.0957
2600 | 573.2107 | 926.0637 | 909.9964 | 1253.8021 | 1603.2647 | 1223.6365 | 1565.5375 | - | 2060.9149 | 1544.3604 | 1887.9343
3000 | 661.397 | 1068.535 | 1049.9959 | 1446.6947 | 1849.9208 | 1411.8883 | 1806.3895 | - | 2377.9787 | 1781.9543 | 2178.3857
Höjd 500 | bar: Effekt (watt) Typ 10 to Effekt (watt) Typ 30
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 32 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 104.9836 | 170.9238 | 166.4184 | 230.6864 | 292.5838 | 223.8173 | 287.7182 | - | 378.0536 | 282.6548 | 346.8656
500 | 131.2296 | 213.6547 | 208.023 | 288.358 | 365.7297 | 279.7716 | 359.6478 | - | 472.567 | 353.3185 | 433.5821
600 | 157.4755 | 256.3856 | 249.6275 | 346.0295 | 438.8756 | 335.7259 | 431.5773 | - | 567.0805 | 423.9822 | 520.2985
700 | 183.7214 | 299.1166 | 291.2321 | 403.7011 | 512.0216 | 391.6802 | 503.5069 | - | 661.5939 | 494.6459 | 607.0149
800 | 209.9673 | 341.8475 | 332.8367 | 461.3727 | 585.1675 | 447.6345 | 575.4364 | - | 756.1073 | 565.3096 | 693.7313
900 | 236.2132 | 384.5785 | 374.4413 | 519.0443 | 658.3134 | 503.5888 | 647.366 | - | 850.6207 | 635.9733 | 780.4477
1000 | 262.4591 | 427.3094 | 416.0459 | 576.7159 | 731.4594 | 559.5431 | 719.2955 | - | 945.1341 | 706.637 | 867.1641
1100 | 288.705 | 470.0403 | 457.6505 | 634.3875 | 804.6053 | 615.4974 | 791.2251 | - | 1039.6475 | 777.3007 | 953.8805
1200 | 314.9509 | 512.7713 | 499.2551 | 692.0591 | 877.7513 | 671.4518 | 863.1546 | - | 1134.1609 | 847.9644 | 1040.5969
1300 | 341.1968 | 555.5022 | 540.8597 | 749.7307 | 950.8972 | 727.4061 | 935.0842 | - | 1228.6743 | 918.6282 | 1127.3133
1400 | 367.4428 | 598.2332 | 582.4643 | 807.4023 | 1024.0431 | 783.3604 | 1007.0137 | - | 1323.1877 | 989.2919 | 1214.0297
1500 | 393.6887 | 640.9641 | 624.0689 | 865.0739 | 1097.1891 | 839.3147 | 1078.9433 | - | 1417.7011 | 1059.9556 | 1300.7462
1600 | 419.9346 | 683.695 | 665.6735 | 922.7455 | 1170.335 | 895.269 | 1150.8728 | - | 1512.2145 | 1130.6193 | 1387.4626
1700 | 446.1805 | 726.426 | 707.2781 | 980.417 | 1243.481 | 951.2233 | 1222.8024 | - | 1606.7279 | 1201.283 | 1474.179
1800 | 472.4264 | 769.1569 | 748.8826 | 1038.0886 | 1316.6269 | 1007.1776 | 1294.7319 | - | 1701.2414 | 1271.9467 | 1560.8954
2000 | 524.9182 | 854.6188 | 832.0918 | 1153.4318 | 1462.9188 | 1119.0863 | 1438.591 | - | 1890.2682 | 1413.2741 | 1734.3282
2300 | 603.656 | 982.8116 | 956.9056 | 1326.4466 | 1682.3566 | 1286.9492 | 1654.3797 | - | 2173.8084 | 1625.2652 | 1994.4774
2600 | 682.3937 | 1111.0044 | 1081.7194 | 1499.4614 | 1901.7944 | 1454.8121 | 1870.1683 | - | 2457.3486 | 1837.2563 | 2254.6267
3000 | 787.3773 | 1281.9282 | 1248.1377 | 1730.1477 | 2194.3781 | 1678.6294 | 2157.8866 | - | 2835.4023 | 2119.9111 | 2601.4923
Höjd 600 | bar: Effekt (watt) Typ 10 to Effekt (watt) Typ 30
Effekt (watt)
Längd (mm) | Typ 10 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 30 | Typ 31 | Typ 32 | Typ 33 | Typ 40 | Typ 41
400 | 122.4109 | 197.0749 | 193.8774 | 266.6214 | 337.4862 | 260.8135 | 333.1581 | - | 429.0168 | 329.3543 | 402.0535
500 | 153.0137 | 246.3436 | 242.3467 | 333.2767 | 421.8578 | 326.0169 | 416.4477 | - | 536.271 | 411.6929 | 502.5668
600 | 183.6164 | 295.6123 | 290.8161 | 399.9321 | 506.2294 | 391.2203 | 499.7372 | - | 643.5252 | 494.0315 | 603.0802
700 | 214.2191 | 344.8811 | 339.2854 | 466.5874 | 590.6009 | 456.4237 | 583.0267 | - | 750.7794 | 576.37 | 703.5936
800 | 244.8219 | 394.1498 | 387.7548 | 533.2428 | 674.9725 | 521.6271 | 666.3162 | - | 858.0335 | 658.7086 | 804.1069
900 | 275.4246 | 443.4185 | 436.2241 | 599.8981 | 759.344 | 586.8304 | 749.6058 | - | 965.2877 | 741.0472 | 904.6203
1000 | 306.0273 | 492.6872 | 484.6935 | 666.5535 | 843.7156 | 652.0338 | 832.8953 | - | 1072.5419 | 823.3858 | 1005.1336
1100 | 336.6301 | 541.9559 | 533.1628 | 733.2088 | 928.0871 | 717.2372 | 916.1848 | - | 1179.7961 | 905.7243 | 1105.647
1200 | 367.2328 | 591.2247 | 581.6322 | 799.8642 | 1012.4587 | 782.4406 | 999.4744 | - | 1287.0503 | 988.0629 | 1206.1604
1300 | 397.8355 | 640.4934 | 630.1015 | 866.5195 | 1096.8303 | 847.644 | 1082.7639 | - | 1394.3045 | 1070.4015 | 1306.6737
1400 | 428.4383 | 689.7621 | 678.5709 | 933.1749 | 1181.2018 | 912.8474 | 1166.0534 | - | 1501.5587 | 1152.7401 | 1407.1871
1500 | 459.041 | 739.0308 | 727.0402 | 999.8302 | 1265.5734 | 978.0507 | 1249.343 | - | 1608.8129 | 1235.0787 | 1507.7005
1600 | 489.6437 | 788.2995 | 775.5096 | 1066.4856 | 1349.9449 | 1043.2541 | 1332.6325 | - | 1716.0671 | 1317.4172 | 1608.2138
1700 | 520.2465 | 837.5683 | 823.9789 | 1133.1409 | 1434.3165 | 1108.4575 | 1415.922 | - | 1823.3213 | 1399.7558 | 1708.7272
1800 | 550.8492 | 886.837 | 872.4483 | 1199.7963 | 1518.6881 | 1173.6609 | 1499.2116 | - | 1930.5755 | 1482.0944 | 1809.2406
2000 | 612.0546 | 985.3744 | 969.387 | 1333.107 | 1687.4312 | 1304.0676 | 1665.7906 | - | 2145.0839 | 1646.7715 | 2010.2673
2300 | 703.8628 | 1133.1806 | 1114.795 | 1533.073 | 1940.5459 | 1499.6778 | 1915.6592 | - | 2466.8464 | 1893.7873 | 2311.8074
2600 | 795.671 | 1280.9868 | 1260.2031 | 1733.039 | 2193.6605 | 1695.2879 | 2165.5278 | - | 2788.609 | 2140.803 | 2613.3475
3000 | 918.082 | 1478.0617 | 1454.0805 | 1999.6604 | 2531.1468 | 1956.1015 | 2498.6859 | - | 3217.6258 | 2470.1573 | 3015.4009
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Ark2 (hidden)
H=300 | [10 empty] | MC/Ludvig - radiatorer | [5 empty] | 0.52004
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | Radiator komplett med veggfester, 1/2" lufteventil og 1/2"plugg.
124.9648 | 189.2 | 294.8 | 354.4 | 503.6 | 400 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | Type | MC 10 | MC 11 | MC 21 | MC 22 | MC 33 | romtemp
156.206 | 236.5 | 368.5 | 443 | 629.5 | 500 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
187.4472 | 283.8 | 442.2 | 531.6 | 755.4 | 600 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
218.2236 | 331.1 | 515.9 | 620.2 | 881.3 | 700 | 311.748 | 473 | 737 | 886 | 1259 | Lengde mm | [5 empty] | Turvann
249.9296 | 378.4 | 589.6 | 708.8 | 1007.2 | 800 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 |  | Høyde 300 mm
281.1708 | 425.7 | 663.3 | 797.4 | 1133.1 | 900 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259
312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1000 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 400 | 64.9862 | 98.3909 | 153.3067 | 184.3008 | 261.8902 | Returvann
343.6532 | 520.3 | 810.7 | 974.6 | 1384.9 | 1100 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 500 | 81.2328 | 122.9886 | 191.6334 | 230.376 | 327.3628
374.8944 | 567.6 | 884.4 | 1063.2 | 1510.8 | 1200 | 312.412 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 600 | 97.4793 | 147.5863 | 229.96 | 276.4513 | 392.8354
436.912 | 662.2 | 1031.8 | 1240.4 | 1762.6 | 1400 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 700 | 113.4842 | 172.184 | 268.2867 | 322.5265 | 458.3079
499.328 | 756.8 | 1179.2 | 1417.6 | 2014.4 | 1600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 800 | 129.9724 | 196.7817 | 306.6134 | 368.6017 | 523.7805
561.744 | 851.4 | 1326.6 | 1594.8 | 2266.2 | 1800 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 900 | 146.219 | 221.3794 | 344.94 | 414.6769 | 589.2531
624.16 | 946 | 1474 | 1772 | 2518 | 2000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1000 | 162.4656 | 245.9771 | 383.2667 | 460.7521 | 654.7256
717.784 | 1087.9 | 1695.1 | 2037.8 | 2895.7 | 2300 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1100 | 178.7121 | 270.5749 | 421.5934 | 506.8273 | 720.1982
811.408 | 1229.8 | 1916.2 | 2303.6 | 3273.4 | 2600 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259 | 1200 | 194.9587 | 295.1726 | 459.92 | 552.9025 | 785.6707
936.24 | 1419 | 2211 | 2658 | 3777 | 3000 | 312.08 | 473 | 737 | 886 | 1259
H=400 | [10 empty] | 1400 | 227.2101 | 344.368 | 536.5734 | 645.0529 | 916.6159
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 1600 | 259.6687 | 393.5634 | 613.2267 | 737.2034 | 1047.561
161.5388 | 255.2 | 386 | 466.4 | 655.2 | 400 | 403.847 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1800 | 292.1272 | 442.7588 | 689.8801 | 829.3538 | 1178.5061
202.57 | 319 | 482.5 | 583 | 819 | 500 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 2000 | 324.5858 | 491.9543 | 766.5334 | 921.5042 | 1309.4512
243.6012 | 382.8 | 579 | 699.6 | 982.8 | 600 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 2300 | 373.2737 | 565.7474 | 881.5134 | 1059.7298 | 1505.8689
284.2014 | 446.6 | 675.5 | 816.2 | 1146.6 | 700 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 2600 | 421.9616 | 639.5406 | 996.4934 | 1197.9555 | 1702.2866
324.8016 | 510.4 | 772 | 932.8 | 1310.4 | 800 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 3000 | 486.8787 | 737.9314 | 1149.8001 | 1382.2563 | 1964.1768
365.4018 | 574.2 | 868.5 | 1049.4 | 1474.2 | 900 | 406.002 | 638 | 965 | 1166 | 1638
408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1000 | 408.157 | 638 | 965 | 1166 | 1638 |  | Høyde 400
446.1281 | 701.8 | 1061.5 | 1282.6 | 1801.8 | 1100 | 405.571 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 400 | 84.006 | 132.7132 | 200.734 | 242.5449 | 340.7277
486.168 | 765.6 | 1158 | 1399.2 | 1965.6 | 1200 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638
567.196 | 893.2 | 1351 | 1632.4 | 2293.2 | 1400 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 500 | 105.3437 | 165.8916 | 250.9175 | 303.1811 | 425.9097
648.224 | 1020.8 | 1544 | 1865.6 | 2620.8 | 1600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 600 | 126.6814 | 199.0699 | 301.101 | 363.8173 | 511.0916
729.252 | 1148.4 | 1737 | 2098.8 | 2948.4 | 1800 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 700 | 147.795 | 232.2482 | 351.2845 | 424.4536 | 596.2735
810.28 | 1276 | 1930 | 2332 | 3276 | 2000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 800 | 168.9086 | 265.4265 | 401.468 | 485.0898 | 681.4555
931.822 | 1467.4 | 2219.5 | 2681.8 | 3767.4 | 2300 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 900 | 190.0222 | 298.6048 | 451.6515 | 545.726 | 766.6374
1053.364 | 1658.8 | 2509 | 3031.6 | 4258.8 | 2600 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1000 | 212.2564 | 331.7831 | 501.835 | 606.3622 | 851.8193
1215.42 | 1914 | 2895 | 3498 | 4914 | 3000 | 405.14 | 638 | 965 | 1166 | 1638 | 1100 | 232.0028 | 364.9614 | 552.0185 | 666.9985 | 937.0013
[11 empty] | 1200 | 252.825 | 398.1397 | 602.202 | 727.6347 | 1022.1832
H=500 | [10 empty] | 1400 | 294.9625 | 464.4964 | 702.5689 | 848.9071 | 1192.5471
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
198.528 | 322 | 476 | 577.2 | 804.4 | 400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1600 | 337.1 | 597.2096 | 802.9359 | 970.1796 | 1362.9109
248.16 | 402.5 | 595 | 721.5 | 1005.5 | 500 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1800 | 379.2375 | 597.2096 | 903.3029 | 1091.452 | 1533.2748
297.792 | 483 | 714 | 865.8 | 1206.6 | 600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 2000 | 421.375 | 663.5662 | 1003.6699 | 1212.7245 | 1703.6387
347.424 | 563.5 | 833 | 1010.1 | 1407.7 | 700 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 2300 | 484.5812 | 763.1012 | 1154.2204 | 1394.6332 | 1959.1845
397.056 | 644 | 952 | 1154.4 | 1608.8 | 800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 2600 | 547.7874 | 862.6361 | 1304.7709 | 1576.5418 | 2214.7303
446.688 | 724.5 | 1071 | 1298.7 | 1809.9 | 900 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 3000 | 632.0624 | 995.3493 | 1505.5049 | 1819.0867 | 2555.458
496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 1000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
545.952 | 885.5 | 1309 | 1587.3 | 2212.1 | 1100 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
595.584 | 966 | 1428 | 1731.6 | 2413.2 | 1200 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 |  | Høyde 500 mm
694.848 | 1127 | 1666 | 2020.2 | 2815.4 | 1400 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 400 | 103.2418 | 167.4517 | 247.5372 | 300.1649 | 418.3171
794.112 | 1288 | 1904 | 2308.8 | 3217.6 | 1600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011
893.376 | 1449 | 2142 | 2597.4 | 3619.8 | 1800 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 500 | 129.0522 | 209.3146 | 309.4216 | 375.2061 | 522.8964
992.64 | 1610 | 2380 | 2886 | 4022 | 2000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 600 | 154.8626 | 251.1775 | 371.3059 | 450.2474 | 627.4757
1141.536 | 1851.5 | 2737 | 3318.9 | 4625.3 | 2300 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 700 | 180.6731 | 293.0404 | 433.1902 | 525.2886 | 732.055
1290.432 | 2093 | 3094 | 3751.8 | 5228.6 | 2600 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 800 | 206.4835 | 334.9033 | 495.0745 | 600.3298 | 836.6343
1488.96 | 2415 | 3570 | 4329 | 6033 | 3000 | 496.32 | 805 | 1190 | 1443 | 2011 | 900 | 232.2939 | 376.7662 | 556.9588 | 675.3711 | 941.2136
[11 empty] | 1000 | 258.1044 | 418.6292 | 618.8431 | 750.4123 | 1045.7929
[11 empty] | 1100 | 283.9148 | 460.4921 | 680.7274 | 825.4535 | 1150.3721
[11 empty] | 1200 | 309.7253 | 502.355 | 742.6117 | 900.4947 | 1254.9514
[11 empty] | 1400 | 361.3461 | 586.0808 | 866.3804 | 1050.5772 | 1464.11
[11 empty] | 1600 | 412.967 | 669.8067 | 990.149 | 1200.6596 | 1673.2686
H=600 | [10 empty] | 1800 | 464.5879 | 753.5325 | 1113.9176 | 1350.7421 | 1882.4271
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 2000 | 516.2088 | 837.2583 | 1237.6862 | 1500.8246 | 2091.5857
233.872 | 389.6 | 564.8 | 687.6 | 950.8 | 400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 2300 | 593.6401 | 962.8471 | 1423.3392 | 1725.9482 | 2405.3236
292.34 | 487 | 706 | 859.5 | 1188.5 | 500 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 2600 | 671.0714 | 1088.4358 | 1608.9921 | 1951.0719 | 2719.0614
350.808 | 584.4 | 847.2 | 1031.4 | 1426.2 | 600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 3000 | 774.3131 | 1255.8875 | 1856.5293 | 2251.2368 | 3137.3786
409.276 | 681.8 | 988.4 | 1203.3 | 1663.9 | 700 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
467.744 | 779.2 | 1129.6 | 1375.2 | 1901.6 | 800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
526.212 | 876.6 | 1270.8 | 1547.1 | 2139.3 | 900 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | MC/Ludvig - radiatorer
584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 1000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | Radiator komplett med veggfester, 1/2" lufteventil og 1/2"plugg.
643.148 | 1071.4 | 1553.2 | 1890.9 | 2614.7 | 1100 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | Type | M 10 | M 11 | M 21 | M 22 | M 33
701.616 | 1168.8 | 1694.4 | 2062.8 | 2852.4 | 1200 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 |  | Watt v/ | Watt v/ | Watt v/ | Watt v/ | Watt v/
818.552 | 1363.6 | 1976.8 | 2406.6 | 3327.8 | 1400 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | Lengde mm | 80-60 | 80-60 | 80-60 | 80-60 | 80-60
935.488 | 1558.4 | 2259.2 | 2750.4 | 3803.2 | 1600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 |  | Høyde 600 mm
1052.424 | 1753.2 | 2541.6 | 3094.2 | 4278.6 | 1800 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 400 | 121.6219 | 202.6061 | 293.7165 | 357.5769 | 494.4504
1169.36 | 1948 | 2824 | 3438 | 4754 | 2000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377
1344.764 | 2240.2 | 3247.6 | 3953.7 | 5467.1 | 2300 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 500 | 152.0274 | 253.2576 | 367.1456 | 446.9711 | 618.0631
1520.168 | 2532.4 | 3671.2 | 4469.4 | 6180.2 | 2600 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 600 | 182.4329 | 303.9092 | 440.5747 | 536.3654 | 741.6757
1754.04 | 2922 | 4236 | 5157 | 7131 | 3000 | 584.68 | 974 | 1412 | 1719 | 2377 | 700 | 212.8383 | 354.5607 | 514.0038 | 625.7596 | 865.2883
[11 empty] | 800 | 243.2438 | 405.2122 | 587.4329 | 715.1538 | 988.9009
H=200 | [10 empty] | 900 | 273.6493 | 455.8638 | 660.862 | 804.5481 | 1112.5135
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 1000 | 304.0548 | 506.5153 | 734.2912 | 893.9423 | 1236.1261
86.394 | 124 | 201.6 | 240.4 | 346.8 | 400 | 215.985 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1100 | 334.4603 | 557.1668 | 807.7203 | 983.3365 | 1359.7387
108.57 | 155 | 252 | 300.5 | 433.5 | 500 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1200 | 364.8657 | 607.8183 | 881.1494 | 1072.7307 | 1483.3513
130.5612 | 186 | 302.4 | 360.6 | 520.2 | 600 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1400 | 425.6767 | 709.1214 | 1028.0076 | 1251.5192 | 1730.5766
152.3214 | 217 | 352.8 | 420.7 | 606.9 | 700 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867
174.0816 | 248 | 403.2 | 480.8 | 693.6 | 800 | 217.602 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1600 | 486.4877 | 810.4245 | 1174.8658 | 1430.3076 | 1977.8018
195.426 | 279 | 453.6 | 540.9 | 780.3 | 900 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1800 | 547.2986 | 911.7275 | 1321.7241 | 1609.0961 | 2225.027
217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 1000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 2000 | 608.1096 | 1013.0306 | 1468.5823 | 1787.8846 | 2472.2522
238.854 | 341 | 554.4 | 661.1 | 953.7 | 1100 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 2300 | 699.326 | 1164.9852 | 1688.8697 | 2056.0672 | 2843.0901
260.568 | 372 | 604.8 | 721.2 | 1040.4 | 1200 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 2600 | 790.5424 | 1316.9397 | 1909.157 | 2324.2499 | 3213.9279
303.996 | 434 | 705.6 | 841.4 | 1213.8 | 1400 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 3000 | 912.1643 | 1519.5459 | 2202.8735 | 2681.8268 | 3708.3783
347.424 | 496 | 806.4 | 961.6 | 1387.2 | 1600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
390.852 | 558 | 907.2 | 1081.8 | 1560.6 | 1800 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
434.28 | 620 | 1008 | 1202 | 1734 | 2000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 |  | Høyde 200 mm
499.422 | 713 | 1159.2 | 1382.3 | 1994.1 | 2300 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 400 | 44.928 | 64.4845 | 104.8393 | 125.0167 | 180.3486
564.564 | 806 | 1310.4 | 1562.6 | 2254.2 | 2600 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867
651.42 | 930 | 1512 | 1803 | 2601 | 3000 | 217.14 | 310 | 504 | 601 | 867 | 500 | 56.4603 | 80.6056 | 131.0491 | 156.2709 | 225.4357
[11 empty] | 600 | 67.8966 | 96.7267 | 157.259 | 187.5251 | 270.5228
H=700 | [10 empty] | 700 | 90.5287 | 112.8479 | 183.4688 | 218.7792 | 315.61
10 | 11 | 21 | 22 | 33 | [6 empty] | 800 | 90.5287 | 128.969 | 209.6786 | 250.0334 | 360.6971
275 | 464 | 655 | 796 | 1118 | 400 | [5 empty] | 900 | 101.6286 | 145.0901 | 235.8884 | 281.2876 | 405.7843
344 | 581 | 819 | 997 | 1397 | 500 | [5 empty] | 1000 | 112.9207 | 161.2112 | 262.0983 | 312.5418 | 450.8714
412 | 697 | 963 | 1197 | 1676 | 600 | [5 empty] | 1100 | 124.2127 | 177.3324 | 288.3081 | 343.796 | 495.9586
481 | 827 | 1147 | 1397 | 1956 | 700 | [5 empty] | 1200 | 135.5048 | 193.4535 | 314.5179 | 375.0501 | 541.0457
550 | 929 | 1310 | 1598 | 2235 | 800 | [5 empty] | 1400 | 158.0889 | 225.6957 | 366.9376 | 437.5585 | 631.22
618 | 1063 | 1474 | 1796 | 2524 | 900
687 | 1181 | 1638 | 1995 | 2794 | 1000 | [5 empty] | 1600 | 180.6731 | 257.938 | 419.3572 | 500.0668 | 721.3943
756 | 1299 | 1802 | 2194 | 3073 | 1100 | [5 empty] | 1800 | 203.2572 | 290.1802 | 471.7769 | 562.5752 | 811.5685
824 | 1393 | 1985 | 2394 | 3353 | 1200 | [5 empty] | 2000 | 225.8413 | 322.4225 | 524.1965 | 625.0835 | 901.7428
962 | 1628 | 2293 | 2793 | 3911 | 1400 | [5 empty] | 2300 | 259.7175 | 370.7858 | 602.826 | 718.8461 | 1037.0042
1099 | 1858 | 2620 | 3192 | 4470 | 1600 | [5 empty] | 2600 | 293.5937 | 419.1492 | 681.4555 | 812.6086 | 1172.2657
1237 | 2090 | 2948 | 3591 | 5029 | 1800 | [5 empty] | 3000 | 338.762 | 483.6337 | 786.2948 | 937.6253 | 1352.6142
1374 | 2322 | 3275 | 3990 | 5588 | 2000
1580 | 2671 | 3766 | 4588 | 6426 | 2300
1786 | 3019 | 4258 | 5166 | 7264 | 2600
2061 | 3484 | 4913 | 5984 | 8381 | 3000
H=900
10 | 11 | 21 | 22 | 33 |  | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
350 | 569 | 812 | 959 | 1347 | 400
438 | 711 | 1015 | 1199 | 1638 | 500
526 | 853 | 1218 | 1439 | 2020 | 600
613 | 995 | 1421 | 1679 | 2357 | 700
701 | 1137 | 1624 | 1919 | 2694 | 800
788 | 1280 | 1827 | 2159 | 3030 | 900
876 | 1422 | 2030 | 2399 | 3367 | 1000
964 | 1564 | 2233 | 2639 | 3704 | 1100
1051 | 1706 | 2436 | 2878 | 4040 | 1200
1227 | 1990 | 2841 | 3358 | 4714 | 1400
1402 | 2275 | 3247 | 3838 | 5387 | 1600
1577 | 2559 | 3653 | 4317 | 6060 | 1800
1752 | 2843 | 4059 | 4997 | 6734 | 2000
2015 | 3270 | 4668 | 5517 | 7744 | 2300
2278 | 3696 | 5277 | 6236 | 8754 | 2600
2629 | 4265 | 6089 | 7196 | 10101 | 3000

## Blad1 (hidden)
Höjd 200
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  | 32 |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  | Revisionshistorik
400 | 101.2 |  | 148.4 |  | 164 |  | 234.8 |  | 280.4 |  | 222 |  | 268.8 |  | 343.6 |  |  |  | 280 |  | 326.8 |  | 2019 | 2019-02-18 | La till H200 T32 och T33
500 | 126.5 |  | 185.5 |  | 205 |  | 293.5 |  | 350.5 |  | 277.5 |  | 336 |  | 429.5 |  |  |  | 350 |  | 408.5
600 | 151.8 |  | 222.6 |  | 246 |  | 352.2 |  | 420.6 |  | 333 |  | 403.2 |  | 515.4 |  |  |  | 420 |  | 490.2
700 | 177.1 |  | 259.7 |  | 287 |  | 410.9 |  | 490.7 |  | 388.5 |  | 470.4 |  | 601.3 |  |  |  | 490 |  | 571.9
800 | 202.4 |  | 296.8 |  | 328 |  | 469.6 |  | 560.8 |  | 444 |  | 537.6 |  | 687.2 |  |  |  | 560 |  | 653.6
900 | 227.7 |  | 333.9 |  | 369 |  | 528.3 |  | 630.9 |  | 499.5 |  | 604.8 |  | 773.1 |  |  |  | 630 |  | 735.3
1000 | 253 | 1.247 | 371 | 1.254 | 410 | 1.265 | 587 | 1.288 | 701 | 1.293 | 555 | 1.299 | 672 | 1.305 | 859 | 1.23 |  |  | 700 | 1.295 | 817 | 1.299
1100 | 278.3 |  | 408.1 |  | 451 |  | 645.7 |  | 771.1 |  | 610.5 |  | 739.2 |  | 944.9 |  |  |  | 770 |  | 898.7
1200 | 303.6 |  | 445.2 |  | 492 |  | 704.4 |  | 841.2 |  | 666 |  | 806.4 |  | 1030.8 |  |  |  | 840 |  | 980.4
1300 | 328.9 |  | 482.3 |  | 533 |  | 763.1 |  | 911.3 |  | 721.5 |  | 873.6 |  | 1116.7 |  |  |  | 910 |  | 1062.1
1400 | 354.2 |  | 519.4 |  | 574 |  | 821.8 |  | 981.4 |  | 777 |  | 940.8 |  | 1202.6 |  |  |  | 980 |  | 1143.8
1500 | 379.5 |  | 556.5 |  | 615 |  | 880.5 |  | 1051.5 |  | 832.5 |  | 1008 |  | 1288.5 |  |  |  | 1050 |  | 1225.5
1600 | 404.8 |  | 593.6 |  | 656 |  | 939.2 |  | 1121.6 |  | 888 |  | 1075.2 |  | 1374.4 |  |  |  | 1120 |  | 1307.2
1700 | 430.1 |  | 630.7 |  | 697 |  | 997.9 |  | 1191.7 |  | 943.5 |  | 1142.4 |  | 1460.3 |  |  |  | 1190 |  | 1388.9
1800 | 455.4 |  | 667.8 |  | 738 |  | 1056.6 |  | 1261.8 |  | 999 |  | 1209.6 |  | 1546.2 |  |  |  | 1260 |  | 1470.6
2000 | 506 |  | 742 |  | 820 |  | 1174 |  | 1402 |  | 1110 |  | 1344 |  | 1718 |  |  |  | 1400 |  | 1634
2300 | 581.9 |  | 853.3 |  | 943 |  | 1350.1 |  | 1612.3 |  | 1276.5 |  | 1545.6 |  | 1975.7 |  |  |  | 1610 |  | 1879.1
2600 | 657.8 |  | 964.6 |  | 1066 |  | 1526.2 |  | 1822.6 |  | 1443 |  | 1747.2 |  | 2233.4 |  |  |  | 1820 |  | 2124.2
3000 | 759 |  | 1113 |  | 1230 |  | 1761 |  | 2103 |  | 1665 |  | 2016 |  | 2577 |  |  |  | 2100 |  | 2451
Höjd 300
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  |  |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 137.2 |  | 214.4 |  | 220 |  | 296.8 |  | 388 |  | 300.8 |  | 378 |  |  |  | 501.6 |  | 379.2 |  | 456.4
500 | 171.5 |  | 268 |  | 275 |  | 371 |  | 485 |  | 376 |  | 472.5 |  |  |  | 627 |  | 474 |  | 570.5
600 | 205.8 |  | 321.6 |  | 330 |  | 445.2 |  | 582 |  | 451.2 |  | 567 |  |  |  | 752.4 |  | 568.8 |  | 684.6
700 | 240.1 |  | 375.2 |  | 385 |  | 519.4 |  | 679 |  | 526.4 |  | 661.5 |  |  |  | 877.8 |  | 663.6 |  | 798.7
800 | 274.4 |  | 428.8 |  | 440 |  | 593.6 |  | 776 |  | 601.6 |  | 756 |  |  |  | 1003.2 |  | 758.4 |  | 912.8
900 | 308.7 |  | 482.4 |  | 495 |  | 667.8 |  | 873 |  | 676.8 |  | 850.5 |  |  |  | 1128.6 |  | 853.2 |  | 1026.9
1000 | 343 | 1.247 | 536 | 1.254 | 550 | 1.265 | 742 | 1.279 | 970 | 1.293 | 752 | 1.299 | 945 | 1.305 |  |  | 1254 | 1.3 | 948 | 1.295 | 1141 | 1.299
1100 | 377.3 |  | 589.6 |  | 605 |  | 816.2 |  | 1067 |  | 827.2 |  | 1039.5 |  |  |  | 1379.4 |  | 1042.8 |  | 1255.1
1200 | 411.6 |  | 643.2 |  | 660 |  | 890.4 |  | 1164 |  | 902.4 |  | 1134 |  |  |  | 1504.8 |  | 1137.6 |  | 1369.2
1300 | 445.9 |  | 696.8 |  | 715 |  | 964.6 |  | 1261 |  | 977.6 |  | 1228.5 |  |  |  | 1630.2 |  | 1232.4 |  | 1483.3
1400 | 480.2 |  | 750.4 |  | 770 |  | 1038.8 |  | 1358 |  | 1052.8 |  | 1323 |  |  |  | 1755.6 |  | 1327.2 |  | 1597.4
1500 | 514.5 |  | 804 |  | 825 |  | 1113 |  | 1455 |  | 1128 |  | 1417.5 |  |  |  | 1881 |  | 1422 |  | 1711.5
1600 | 548.8 |  | 857.6 |  | 880 |  | 1187.2 |  | 1552 |  | 1203.2 |  | 1512 |  |  |  | 2006.4 |  | 1516.8 |  | 1825.6
1700 | 583.1 |  | 911.2 |  | 935 |  | 1261.4 |  | 1649 |  | 1278.4 |  | 1606.5 |  |  |  | 2131.8 |  | 1611.6 |  | 1939.7
1800 | 617.4 |  | 964.8 |  | 990 |  | 1335.6 |  | 1746 |  | 1353.6 |  | 1701 |  |  |  | 2257.2 |  | 1706.4 |  | 2053.8
2000 | 686 |  | 1072 |  | 1100 |  | 1484 |  | 1940 |  | 1504 |  | 1890 |  |  |  | 2508 |  | 1896 |  | 2282
2300 | 788.9 |  | 1232.8 |  | 1265 |  | 1706.6 |  | 2231 |  | 1729.6 |  | 2173.5 |  |  |  | 2884.2 |  | 2180.4 |  | 2624.3
2600 | 891.8 |  | 1393.6 |  | 1430 |  | 1929.2 |  | 2522 |  | 1955.2 |  | 2457 |  |  |  | 3260.4 |  | 2464.8 |  | 2966.6
3000 | 1029 |  | 1608 |  | 1650 |  | 2226 |  | 2910 |  | 2256 |  | 2835 |  |  |  | 3762 |  | 2844 |  | 3423
Höjd 400
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  |  |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 168 |  | 272.4 |  | 269.2 |  | 373.6 |  | 481.2 |  | 368.4 |  | 472.8 |  |  |  | 620.8 |  | 464 |  | 568.4
500 | 210 |  | 340.5 |  | 336.5 |  | 467 |  | 601.5 |  | 460.5 |  | 591 |  |  |  | 776 |  | 580 |  | 710.5
600 | 252 |  | 408.6 |  | 403.8 |  | 560.4 |  | 721.8 |  | 552.6 |  | 709.2 |  |  |  | 931.2 |  | 696 |  | 852.6
700 | 294 |  | 476.7 |  | 471.1 |  | 653.8 |  | 842.1 |  | 644.7 |  | 827.4 |  |  |  | 1086.4 |  | 812 |  | 994.7
800 | 336 |  | 544.8 |  | 538.4 |  | 747.2 |  | 962.4 |  | 736.8 |  | 945.6 |  |  |  | 1241.6 |  | 928 |  | 1136.8
900 | 378 |  | 612.9 |  | 605.7 |  | 840.6 |  | 1082.7 |  | 828.9 |  | 1063.8 |  |  |  | 1396.8 |  | 1044 |  | 1278.9
1000 | 420 | 1.247 | 681 | 1.254 | 673 | 1.265 | 934 | 1.279 | 1203 | 1.293 | 921 | 1.299 | 1182 | 1.305 |  |  | 1552 | 1.3 | 1160 | 1.295 | 1421 | 1.299
1100 | 462 |  | 749.1 |  | 740.3 |  | 1027.4 |  | 1323.3 |  | 1013.1 |  | 1300.2 |  |  |  | 1707.2 |  | 1276 |  | 1563.1
1200 | 504 |  | 817.2 |  | 807.6 |  | 1120.8 |  | 1443.6 |  | 1105.2 |  | 1418.4 |  |  |  | 1862.4 |  | 1392 |  | 1705.2
1300 | 546 |  | 885.3 |  | 874.9 |  | 1214.2 |  | 1563.9 |  | 1197.3 |  | 1536.6 |  |  |  | 2017.6 |  | 1508 |  | 1847.3
1400 | 588 |  | 953.4 |  | 942.2 |  | 1307.6 |  | 1684.2 |  | 1289.4 |  | 1654.8 |  |  |  | 2172.8 |  | 1624 |  | 1989.4
1500 | 630 |  | 1021.5 |  | 1009.5 |  | 1401 |  | 1804.5 |  | 1381.5 |  | 1773 |  |  |  | 2328 |  | 1740 |  | 2131.5
1600 | 672 |  | 1089.6 |  | 1076.8 |  | 1494.4 |  | 1924.8 |  | 1473.6 |  | 1891.2 |  |  |  | 2483.2 |  | 1856 |  | 2273.6
1700 | 714 |  | 1157.7 |  | 1144.1 |  | 1587.8 |  | 2045.1 |  | 1565.7 |  | 2009.4 |  |  |  | 2638.4 |  | 1972 |  | 2415.7
1800 | 756 |  | 1225.8 |  | 1211.4 |  | 1681.2 |  | 2165.4 |  | 1657.8 |  | 2127.6 |  |  |  | 2793.6 |  | 2088 |  | 2557.8
2000 | 840 |  | 1362 |  | 1346 |  | 1868 |  | 2406 |  | 1842 |  | 2364 |  |  |  | 3104 |  | 2320 |  | 2842
2300 | 966 |  | 1566.3 |  | 1547.9 |  | 2148.2 |  | 2766.9 |  | 2118.3 |  | 2718.6 |  |  |  | 3569.6 |  | 2668 |  | 3268.3
2600 | 1092 |  | 1770.6 |  | 1749.8 |  | 2428.4 |  | 3127.8 |  | 2394.6 |  | 3073.2 |  |  |  | 4035.2 |  | 3016 |  | 3694.6
3000 | 1260 |  | 2043 |  | 2019 |  | 2802 |  | 3609 |  | 2763 |  | 3546 |  |  |  | 4656 |  | 3480 |  | 4263
Höjd 500
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  |  |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 200 |  | 326.8 |  | 320 |  | 446.8 |  | 570.8 |  | 438 |  | 564.8 |  |  |  | 736.4 |  | 552 |  | 678.8
500 | 250 |  | 408.5 |  | 400 |  | 558.5 |  | 713.5 |  | 547.5 |  | 706 |  |  |  | 920.5 |  | 690 |  | 848.5
600 | 300 |  | 490.2 |  | 480 |  | 670.2 |  | 856.2 |  | 657 |  | 847.2 |  |  |  | 1104.6 |  | 828 |  | 1018.2
700 | 350 |  | 571.9 |  | 560 |  | 781.9 |  | 998.9 |  | 766.5 |  | 988.4 |  |  |  | 1288.7 |  | 966 |  | 1187.9
800 | 400 |  | 653.6 |  | 640 |  | 893.6 |  | 1141.6 |  | 876 |  | 1129.6 |  |  |  | 1472.8 |  | 1104 |  | 1357.6
900 | 450 |  | 735.3 |  | 720 |  | 1005.3 |  | 1284.3 |  | 985.5 |  | 1270.8 |  |  |  | 1656.9 |  | 1242 |  | 1527.3
1000 | 500 | 1.247 | 817 | 1.254 | 800 | 1.265 | 1117 | 1.279 | 1427 | 1.293 | 1095 | 1.299 | 1412 | 1.305 |  |  | 1841 | 1.29 | 1380 | 1.295 | 1697 | 1.299
1100 | 550 |  | 898.7 |  | 880 |  | 1228.7 |  | 1569.7 |  | 1204.5 |  | 1553.2 |  |  |  | 2025.1 |  | 1518 |  | 1866.7
1200 | 600 |  | 980.4 |  | 960 |  | 1340.4 |  | 1712.4 |  | 1314 |  | 1694.4 |  |  |  | 2209.2 |  | 1656 |  | 2036.4
1300 | 650 |  | 1062.1 |  | 1040 |  | 1452.1 |  | 1855.1 |  | 1423.5 |  | 1835.6 |  |  |  | 2393.3 |  | 1794 |  | 2206.1
1400 | 700 |  | 1143.8 |  | 1120 |  | 1563.8 |  | 1997.8 |  | 1533 |  | 1976.8 |  |  |  | 2577.4 |  | 1932 |  | 2375.8
1500 | 750 |  | 1225.5 |  | 1200 |  | 1675.5 |  | 2140.5 |  | 1642.5 |  | 2118 |  |  |  | 2761.5 |  | 2070 |  | 2545.5
1600 | 800 |  | 1307.2 |  | 1280 |  | 1787.2 |  | 2283.2 |  | 1752 |  | 2259.2 |  |  |  | 2945.6 |  | 2208 |  | 2715.2
1700 | 850 |  | 1388.9 |  | 1360 |  | 1898.9 |  | 2425.9 |  | 1861.5 |  | 2400.4 |  |  |  | 3129.7 |  | 2346 |  | 2884.9
1800 | 900 |  | 1470.6 |  | 1440 |  | 2010.6 |  | 2568.6 |  | 1971 |  | 2541.6 |  |  |  | 3313.8 |  | 2484 |  | 3054.6
2000 | 1000 |  | 1634 |  | 1600 |  | 2234 |  | 2854 |  | 2190 |  | 2824 |  |  |  | 3682 |  | 2760 |  | 3394
2300 | 1150 |  | 1879.1 |  | 1840 |  | 2569.1 |  | 3282.1 |  | 2518.5 |  | 3247.6 |  |  |  | 4234.3 |  | 3174 |  | 3903.1
2600 | 1300 |  | 2124.2 |  | 2080 |  | 2904.2 |  | 3710.2 |  | 2847 |  | 3671.2 |  |  |  | 4786.6 |  | 3588 |  | 4412.2
3000 | 1500 |  | 2451 |  | 2400 |  | 3351 |  | 4281 |  | 3285 |  | 4236 |  |  |  | 5523 |  | 4140 |  | 5091
Höjd 600
| CF10 |  | CFR11 |  | CF20 |  | CFR21 |  | CFR22 |  | CF30 |  | CFR31 |  |  |  | CFR33 |  | CF40 |  | CFR41
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  |  | Effekt | n | Effekt | n |  |  |  |  | Effekt | n | Effekt | n
400 | 233.2 |  | 376.8 |  | 372.8 |  | 516.4 |  | 658.4 |  | 510.4 |  | 654 |  |  |  | 840 |  | 643.2 |  | 786.8
500 | 291.5 |  | 471 |  | 466 |  | 645.5 |  | 823 |  | 638 |  | 817.5 |  |  |  | 1050 |  | 804 |  | 983.5
600 | 349.8 |  | 565.2 |  | 559.2 |  | 774.6 |  | 987.6 |  | 765.6 |  | 981 |  |  |  | 1260 |  | 964.8 |  | 1180.2
700 | 408.1 |  | 659.4 |  | 652.4 |  | 903.7 |  | 1152.2 |  | 893.2 |  | 1144.5 |  |  |  | 1470 |  | 1125.6 |  | 1376.9
800 | 466.4 |  | 753.6 |  | 745.6 |  | 1032.8 |  | 1316.8 |  | 1020.8 |  | 1308 |  |  |  | 1680 |  | 1286.4 |  | 1573.6
900 | 524.7 |  | 847.8 |  | 838.8 |  | 1161.9 |  | 1481.4 |  | 1148.4 |  | 1471.5 |  |  |  | 1890 |  | 1447.2 |  | 1770.3
1000 | 583 | 1.247 | 942 | 1.254 | 932 | 1.265 | 1291 | 1.279 | 1646 | 1.293 | 1276 | 1.299 | 1635 | 1.305 |  |  | 2100 | 1.3 | 1608 | 1.295 | 1967 | 1.299
1100 | 641.3 |  | 1036.2 |  | 1025.2 |  | 1420.1 |  | 1810.6 |  | 1403.6 |  | 1798.5 |  |  |  | 2310 |  | 1768.8 |  | 2163.7
1200 | 699.6 |  | 1130.4 |  | 1118.4 |  | 1549.2 |  | 1975.2 |  | 1531.2 |  | 1962 |  |  |  | 2520 |  | 1929.6 |  | 2360.4
1300 | 757.9 |  | 1224.6 |  | 1211.6 |  | 1678.3 |  | 2139.8 |  | 1658.8 |  | 2125.5 |  |  |  | 2730 |  | 2090.4 |  | 2557.1
1400 | 816.2 |  | 1318.8 |  | 1304.8 |  | 1807.4 |  | 2304.4 |  | 1786.4 |  | 2289 |  |  |  | 2940 |  | 2251.2 |  | 2753.8
1500 | 874.5 |  | 1413 |  | 1398 |  | 1936.5 |  | 2469 |  | 1914 |  | 2452.5 |  |  |  | 3150 |  | 2412 |  | 2950.5
1600 | 932.8 |  | 1507.2 |  | 1491.2 |  | 2065.6 |  | 2633.6 |  | 2041.6 |  | 2616 |  |  |  | 3360 |  | 2572.8 |  | 3147.2
1700 | 991.1 |  | 1601.4 |  | 1584.4 |  | 2194.7 |  | 2798.2 |  | 2169.2 |  | 2779.5 |  |  |  | 3570 |  | 2733.6 |  | 3343.9
1800 | 1049.4 |  | 1695.6 |  | 1677.6 |  | 2323.8 |  | 2962.8 |  | 2296.8 |  | 2943 |  |  |  | 3780 |  | 2894.4 |  | 3540.6
2000 | 1166 |  | 1884 |  | 1864 |  | 2582 |  | 3292 |  | 2552 |  | 3270 |  |  |  | 4200 |  | 3216 |  | 3934
2300 | 1340.9 |  | 2166.6 |  | 2143.6 |  | 2969.3 |  | 3785.8 |  | 2934.8 |  | 3760.5 |  |  |  | 4830 |  | 3698.4 |  | 4524.1
2600 | 1515.8 |  | 2449.2 |  | 2423.2 |  | 3356.6 |  | 4279.6 |  | 3317.6 |  | 4251 |  |  |  | 5460 |  | 4180.8 |  | 5114.2
3000 | 1749 |  | 2826 |  | 2796 |  | 3873 |  | 4938 |  | 3828 |  | 4905 |  |  |  | 6300 |  | 4824 |  | 5901