## Blad1
v. 2023-10
[5 empty] | Utförd: | 2023-xx-xx
Utförd av:
Dimensionering av takvärmepaneler ARENA och CASA
Objektbeskrivning |  |  |  | Räkneföljd |  |  | Anmärkningar
Längd | 13 | m | 1. | Lokalens längd
Bredd | 10 | m | 2. | Lokalens bredd |  |  | 7. | Kopplingstyper
Höjd | 4.5 | m | 3. | Lokalens takhöjd
Area | 130 | m2
Rumstemperatur | 20 | °C | 4. | Önskad rumstemperatur |  |  |  | P-koppling
Vattentemperatur in | 60 | °C | 5. | Ange tilloppstemperatur
Vattentemperatur ut | 45 | °C | 6. | Ange returtemperatur
Temperaturdifferens | 32.5 | °C
Panelmodell | Casa 400 P |  | 7. | Välj panel- och koppling |  |  |  | D-koppling
Bredd | 400 | mm
Anslutningsdimension Ø | 12 | mm
Vikt per stråk | 41.6 | kg
Vikt inklusive vatten | 44.16 | kg | [5 empty] | S-koppling
Effekt per löpmeter | 122.7703 | W
Antal stråk | 1 | st | 8 | Ange antal rader/stråk
Antal paneler/stråk | 3 | st |  | Stråket optimeras efter panellängd 6 m. |  |  | Vid avvikande längder, kontakta Epecon
Effektlängd | 15.7 | m
Verklig bygglängd | 16 | m |  |  |  |  | Verklig bygglängd = närmste standardlängd
Önskad bygglängd/stråk | 16 | m | 9 | Ange önskad längd per rad/stråk |  |  | Vid beräkning av endast en panel så anges
Effekt per stråk | 1927.4929 | W |  |  |  |  | antal stråk till "1".
Total effekt | 1.9275 | kW
Effekt per m2 | 14.8269 | W/m2
Flöde per stråk (l/s) | 0.030665 | l/s |  | Lägsta rekommenderade flöde l/s= |  | 0.02 | Vid lägre flöden bör man byta kopplingstyp, höja
Flöde per stråk (l/h) | 110.3948 | l/h |  |  | l/h= | 72 | returtemperaturen eller välja en annan panel.
Tryckfall |  | kPa
Antal paneler | 3 | st
Antal monteringssatser | 18 | st
TOTAL EFFEKT | 1.9275 | kW |  | TOTAL EFFEKT/m2 | 14.8269 | W/m2
TOTALT FLÖDE | 110.3948 | l/h |  | S:a paneler | 3 | st
STÖRSTA TRYCKFALL | 8.4 | kPa |  | S:a monteringssatser | 18 | st
Note on C43: Om totala effekten är 0,0kW ger valda parametrar för lågt flöde för att korrekt effekt ska kunna beräknas.

## Data (hidden)
Paneltyp | Bredd | Ansl | Kopplingstyp |  |  | Effekt /m>=25 | Effekt/m<25 | Effekt/m | Vikt/m tom | Vikt/m fylld | Effektlängd | Bygglängd | K | n | Min flöde | Råhet, e | Innerdiameter | Antal böjar fullflöde | Rörlängd fullflöde | Antal böjar delflöde | Rörlängd delflöde | Fullflöde | Delflöde | Revisionshistorik
Casa 400 P | 400 | 12 | P |  |  | 122.7703 | 123.5 | 122.7703 | 2.6 | 2.76 | 15.7 | 16 | 3.582 | 1.011 | 0.02 | 0.0015 | 10 | 2 | 32.2 | 0 | 0 | 0.030665 | 0 | 2015-05-08 | Uppdaterar vikter för alla samt effektlängd för Casa
Casa 400 D | 400 | 12 |  | D |  | 122.7703 | 123.5 | 122.7703 | 2.6 | 2.76 | 15.7 | 16 | 3.582 | 1.011 | 0.04 | 0.0015 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 0 | 0.015333 | 2019-02-14 | Lägger till varning om lågt flöde., avrundar panellängd till verklig längd.
Casa 800 P | 800 | 15 | P |  |  | 244.4942 | 247 | 244.4942 | 5.2 | 5.5 | 15.7 | 16 |  |  | 0.04 | 0.0015 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32.6 | 0 | 0.015333 | 2023-10-09 | Lägger till tryckfallsberäkning
Casa 800 D | 800 | 15 |  | D |  | 244.4942 | 247 | 244.4942 | 5.2 | 5.5 | 15.7 | 16 |  |  | 0.08 | 0.0015 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | 0 | 0.0076663
Casa 800 S | 800 | 15 |  |  | S | 244.4942 | 247 | 244.4942 | 5.2 | 5.5 | 15.7 | 16 |  |  | 0.02 | 0.0015 | 10 | 6 | 64.4 | 0 | 0 | 0.030665 | 0
Casa 1200 P | 1200 | 15 | P |  |  | 366.018 | 370.5 | 366.018 | 7.8 | 8.3 | 15.7 | 16 | 5.061 | 1.168 | 0.06 | 0.0015 | 10 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0.010222
Casa 1200 D | 1200 | 15 |  | D |  | 366.018 | 370.5 | 366.018 | 7.8 | 8.3 | 15.7 | 16 | 5.061 | 1.168 | 0.12 | 0.0015 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0.0051109
Casa 1200 S | 1200 | 15 |  |  | S | 366.018 | 370.5 | 366.018 | 7.8 | 8.3 | 15.7 | 16 | 5.061 | 1.168 | 0.02 | 0.0015 | 10 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0.030665 | 0
Arena 615 P | 615 | 35 | P |  |  |  |  | 156.6705 | 4.5 | 6.1 | 14.5 | 16 | 2.6708 | 1.196 | 0.036 | 0.25 | 32 | 2 | 32.27 | 0 | 0 | 0.030665 | 0
Arena 615 D | 615 | 35 |  | D |  |  |  | 156.6705 | 4.5 | 6.1 | 14.5 | 16 | 2.6708 | 1.196 | 0.072 | 0.25 | 32 | 0 | 0 | 2 | 16.27 | 0 | 0.015333
Arena 900 P | 900 | 35 | P |  |  |  |  | 241.1645 | 6.9 | 9.3 | 14.5 | 16 | 3.8931 | 1.192 | 0.072 | 0.25 | 32 | 0 | 16 | 3 | 16.54 | 0.030665 | 0.015333
Arena 900 D | 900 | 35 |  | D |  |  |  | 241.1645 | 6.9 | 9.3 | 14.5 | 16 | 3.8931 | 1.192 | 0.108 | 0.25 | 32 | 0 | 0 | 2 | 16.54 | 0 | 0.010222
Arena 900 S | 900 | 35 |  |  | S |  |  | 241.1645 | 6.9 | 9.3 | 14.5 | 16 | 3.8931 | 1.192 | 0.036 | 0.25 | 32 | 4 | 48.4 | 0 | 0 | 0.030665 | 0
| Beräkning 1 |  |  | Beräkning 2 |  |  | Beräkning 3
| Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd
casa |  | 16 | 16 |  | Ange önskad längd per rad/stråk | Ange önskad längd per rad/stråk |  | 0 | 0
casa |  | 16 | 16 |  | Ange önskad längd per rad/stråk | Ange önskad längd per rad/stråk |  | 0 | 0
casa |  | 16 | 16 |  | Ange önskad längd per rad/stråk | Ange önskad längd per rad/stråk |  | 0 | 0
arena |  | 14.5 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
arena |  | 14.5 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
Note on L3: HP: L-0,1m
Note on L5: HP: L-0,1m
Note on L8: HP: L-0,1m
Note on L11: HP: L-0,5m
Note on L13: HP: L-0,5m

## Tryckfall (hidden)
Tryckfall i rör
Panel | Medeltemp | Flöde | Innerdiameter | Hastighet | Densitet | Kinematisk viskositet | Reynolds tal | Råhet | Friktionsfaktor | Längd | Stötmotstånd |  | Tryckfall rör | Tryckfall stötmotstånd | Tryckfall totalt
m | oC | l/s | mm | m/s | kg/m3 | m2/s | - | mm | - | m | Böj | Antal | kPa | kPa | kPa
| t | q | D | v | r | u | Re | e | f | L | x | st | dprör | dpstötmotstånd | dpTotal
Casa 400 P | 52.5 | 0.030665 | 10 | 0.39064 | 986.9694 | 0.53265 | 7333.9012 | 0.0015 | 0.0084265 | 32.2 | 0.75 | 2 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 8.3 | 0.1
Casa 400 P | 52.5 | 0 | 10 | 0 | 986.9694 | 0.53265 | 0.01 | 0.0015 | #NUM! | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
| st: Summa: | 8.3 | 0.1
| st: Tot: | 8.4
Note on H5: Mattias Lindström: +0,01 för att undvika division med 0
Note on H6: Mattias Lindström: +0,01 för att undvika division med 0