## Modul4
|  |  |  | Version: | 2025-10-27
Modul4
Tilloppstemp. | 55 | Returtemp. | 45 | Rumstemp. | 20
Nedan angivna effekter är beräknade enligt EN 442.
Notera att beräknade effekter måste kontrolleras mot den valda ventilinsatsen vid aktuellt differenstryck och ΔT.
Om ventilinsatsen inte kan leverera beräknat flöde bör temperaturintervallet justeras alternativt dela effekten på två radiatorer.
Höjd 200
Effekt (watt)
Längd (mm) | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
400 | 56.286 | 75.3574 | 126.4929 | 148.2014 | 220.1679
500 | 70.3575 | 94.1967 | 158.1162 | 185.2518 | 275.2099
600 | 84.429 | 113.036 | 189.7394 | 222.3021 | 330.2519
700 | 98.5005 | 131.8754 | 221.3626 | 259.3525 | 385.2938
800 | 112.572 | 150.7147 | 252.9859 | 296.4028 | 440.3358
900 | 126.6435 | 169.5541 | 284.6091 | 333.4532 | 495.3778
1000 | 140.715 | 188.3934 | 316.2323 | 370.5035 | 550.4198
1100 | 154.7865 | 207.2327 | 347.8556 | 407.5539 | 605.4617
1200 | 168.858 | 226.0721 | 379.4788 | 444.6042 | 660.5037
1300 | 182.9294 | 244.9114 | 411.102 | 481.6546 | 715.5457
1400 | 197.0009 | 263.7508 | 442.7253 | 518.7049 | 770.5877
1500 | 211.0724 | 282.5901 | 474.3485 | 555.7553 | 825.6296
1600 | 225.1439 | 301.4294 | 505.9717 | 592.8056 | 880.6716
1700 | 239.2154 | 320.2688 | 537.595 | 629.856 | 935.7136
1800 | 253.2869 | 339.1081 | 569.2182 | 666.9063 | 990.7556
2000 | 281.4299 | 376.7868 | 632.4647 | 741.007 | 1100.8395
2300 | 323.6444 | 433.3048 | 727.3343 | 852.1581 | 1265.9654
2600 | 365.8589 | 489.8228 | 822.204 | 963.3091 | 1431.0914
3000 | 422.1449 | 565.1802 | 948.697 | 1111.5105 | 1651.2593
Höjd 300
Effekt (watt)
Längd (mm) | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
400 | 77.862 | 116.4349 | 170.3842 | 205.4436 | 311.1065
500 | 97.3275 | 145.5437 | 212.9802 | 256.8044 | 388.8831
600 | 116.7929 | 174.6524 | 255.5763 | 308.1653 | 466.6597
700 | 136.2584 | 203.7611 | 298.1723 | 359.5262 | 544.4363
800 | 155.7239 | 232.8699 | 340.7683 | 410.8871 | 622.2129
900 | 175.1894 | 261.9786 | 383.3644 | 462.248 | 699.9895
1000 | 194.6549 | 291.0874 | 425.9604 | 513.6089 | 777.7662
1100 | 214.1204 | 320.1961 | 468.5565 | 564.9698 | 855.5428
1200 | 233.5859 | 349.3048 | 511.1525 | 616.3307 | 933.3194
1300 | 253.0514 | 378.4136 | 553.7486 | 667.6915 | 1011.096
1400 | 272.5169 | 407.5223 | 596.3446 | 719.0524 | 1088.8726
1500 | 291.9824 | 436.631 | 638.9407 | 770.4133 | 1166.6492
1600 | 311.4478 | 465.7398 | 681.5367 | 821.7742 | 1244.4259
1700 | 330.9133 | 494.8485 | 724.1327 | 873.1351 | 1322.2025
1800 | 350.3788 | 523.9572 | 766.7288 | 924.496 | 1399.9791
2000 | 389.3098 | 582.1747 | 851.9209 | 1027.2178 | 1555.5323
2300 | 447.7063 | 669.5009 | 979.709 | 1181.3004 | 1788.8622
2600 | 506.1028 | 756.8271 | 1107.4971 | 1335.3831 | 2022.192
3000 | 583.9647 | 873.2621 | 1277.8813 | 1540.8266 | 2333.2985
Höjd 400
Effekt (watt)
Längd (mm) | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
400 | 99.5545 | 152.0005 | 215.1558 | 270.3123 | 368.112
500 | 124.4431 | 190.0007 | 268.9448 | 337.8903 | 460.14
600 | 149.3317 | 228.0008 | 322.7337 | 405.4684 | 552.168
700 | 174.2203 | 266.0009 | 376.5227 | 473.0465 | 644.196
800 | 199.1089 | 304.001 | 430.3116 | 540.6246 | 736.224
900 | 223.9975 | 342.0012 | 484.1006 | 608.2026 | 828.252
1000 | 248.8861 | 380.0013 | 537.8895 | 675.7807 | 920.28
1100 | 273.7748 | 418.0014 | 591.6785 | 743.3588 | 1012.308
1200 | 298.6634 | 456.0016 | 645.4674 | 810.9368 | 1104.336
1300 | 323.552 | 494.0017 | 699.2564 | 878.5149 | 1196.364
1400 | 348.4406 | 532.0018 | 753.0453 | 946.093 | 1288.3919
1500 | 373.3292 | 570.002 | 806.8343 | 1013.671 | 1380.4199
1600 | 398.2178 | 608.0021 | 860.6232 | 1081.2491 | 1472.4479
1700 | 423.1064 | 646.0022 | 914.4122 | 1148.8272 | 1564.4759
1800 | 447.9951 | 684.0024 | 968.2011 | 1216.4052 | 1656.5039
2000 | 497.7723 | 760.0026 | 1075.779 | 1351.5614 | 1840.5599
2300 | 572.4381 | 874.003 | 1237.1459 | 1554.2956 | 2116.6439
2600 | 647.104 | 988.0034 | 1398.5127 | 1757.0298 | 2392.7279
3000 | 746.6584 | 1140.0039 | 1613.6685 | 2027.3421 | 2760.8399
Höjd 500
Effekt (watt)
Längd (mm) | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
400 | 126.7904 | 180.1233 | 246.1039 | 316.0082 | 435.6273
500 | 158.488 | 225.1541 | 307.6299 | 395.0102 | 544.5341
600 | 190.1856 | 270.1849 | 369.1559 | 474.0123 | 653.441
700 | 221.8831 | 315.2157 | 430.6818 | 553.0143 | 762.3478
800 | 253.5807 | 360.2465 | 492.2078 | 632.0164 | 871.2546
900 | 285.2783 | 405.2773 | 553.7338 | 711.0184 | 980.1614
1000 | 316.9759 | 450.3081 | 615.2598 | 790.0205 | 1089.0683
1100 | 348.6735 | 495.339 | 676.7858 | 869.0225 | 1197.9751
1200 | 380.3711 | 540.3698 | 738.3117 | 948.0246 | 1306.8819
1300 | 412.0687 | 585.4006 | 799.8377 | 1027.0266 | 1415.7888
1400 | 443.7663 | 630.4314 | 861.3637 | 1106.0287 | 1524.6956
1500 | 475.4639 | 675.4622 | 922.8897 | 1185.0307 | 1633.6024
1600 | 507.1615 | 720.493 | 984.4157 | 1264.0328 | 1742.5092
1700 | 538.8591 | 765.5238 | 1045.9416 | 1343.0348 | 1851.4161
1800 | 570.5567 | 810.5547 | 1107.4676 | 1422.0368 | 1960.3229
2000 | 633.9518 | 900.6163 | 1230.5196 | 1580.0409 | 2178.1365
2300 | 729.0446 | 1035.7087 | 1415.0975 | 1817.0471 | 2504.857
2600 | 824.1374 | 1170.8012 | 1599.6754 | 2054.0532 | 2831.5775
3000 | 950.9278 | 1350.9244 | 1845.7794 | 2370.0614 | 3267.2048
Höjd 600
Effekt (watt)
Längd (mm) | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
400 | 157.3414 | 212.513 | 312.6922 | 358.6059 | 506.137
500 | 196.6768 | 265.6412 | 390.8653 | 448.2573 | 632.6712
600 | 236.0122 | 318.7695 | 469.0383 | 537.9088 | 759.2055
700 | 275.3475 | 371.8977 | 547.2114 | 627.5602 | 885.7397
800 | 314.6829 | 425.0259 | 625.3844 | 717.2117 | 1012.274
900 | 354.0182 | 478.1542 | 703.5575 | 806.8632 | 1138.8082
1000 | 393.3536 | 531.2824 | 781.7305 | 896.5146 | 1265.3425
1100 | 432.689 | 584.4107 | 859.9036 | 986.1661 | 1391.8767
1200 | 472.0243 | 637.5389 | 938.0766 | 1075.8176 | 1518.411
1300 | 511.3597 | 690.6672 | 1016.2497 | 1165.469 | 1644.9452
1400 | 550.695 | 743.7954 | 1094.4228 | 1255.1205 | 1771.4795
1500 | 590.0304 | 796.9237 | 1172.5958 | 1344.7719 | 1898.0137
1600 | 629.3658 | 850.0519 | 1250.7689 | 1434.4234 | 2024.548
1700 | 668.7011 | 903.1801 | 1328.9419 | 1524.0749 | 2151.0822
1800 | 708.0365 | 956.3084 | 1407.115 | 1613.7263 | 2277.6165
2000 | 786.7072 | 1062.5649 | 1563.4611 | 1793.0293 | 2530.6849
2300 | 904.7133 | 1221.9496 | 1797.9802 | 2061.9836 | 2910.2877
2600 | 1022.7194 | 1381.3343 | 2032.4994 | 2330.938 | 3289.8904
3000 | 1180.0608 | 1593.8473 | 2345.1916 | 2689.5439 | 3796.0274
För att upprätthålla en ständig produktutveckling förbehåller Epecon sig rätten att ändra tekniska
specifikationer utan föregående meddelande.
Epecon reserverar sig för eventuella feltryck/felaktig data

## Blad1 (hidden)
Höjd 200
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33 |  | 2016-12-21: För höjd 600 var n-faktorn fellänkad.
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | 2021-03-09: Tog bort L400 på begäran av SIA.
400 | 106.4 |  | 141.6 |  | 241.6 |  | 281.4 |  | 412.02 |  | 2022-01-10 | La tillbaka L400 samt alla längder på H200
500 | 133 |  | 177 |  | 302 |  | 351.75 |  | 515.025 |  | 2025-10-27 | La fram L400 för H400mm
600 | 159.6 |  | 212.4 |  | 362.4 |  | 422.1 |  | 618.03
700 | 186.2 |  | 247.8 |  | 422.8 |  | 492.45 |  | 721.035
800 | 212.8 |  | 283.2 |  | 483.2 |  | 562.8 |  | 824.04
900 | 239.4 |  | 318.6 |  | 543.6 |  | 633.15 |  | 927.045
1000 | 266 | 1.232 | 354 | 1.2204 | 604 | 1.252 | 703.5 | 1.2406 | 1030.05 | 1.2125
1100 | 292.6 |  | 389.4 |  | 664.4 |  | 773.85 |  | 1133.055
1200 | 319.2 |  | 424.8 |  | 724.8 |  | 844.2 |  | 1236.06
1300 | 345.8 |  | 460.2 |  | 785.2 |  | 914.55 |  | 1339.065
1400 | 372.4 |  | 495.6 |  | 845.6 |  | 984.9 |  | 1442.07
1500 | 399 |  | 531 |  | 906 |  | 1055.25 |  | 1545.075
1600 | 425.6 |  | 566.4 |  | 966.4 |  | 1125.6 |  | 1648.08
1700 | 452.2 |  | 601.8 |  | 1026.8 |  | 1195.95 |  | 1751.085
1800 | 478.8 |  | 637.2 |  | 1087.2 |  | 1266.3 |  | 1854.09
2000 | 532 |  | 708 |  | 1208 |  | 1407 |  | 2060.1
2300 | 611.8 |  | 814.2 |  | 1389.2 |  | 1618.05 |  | 2369.115
2600 | 691.6 |  | 920.4 |  | 1570.4 |  | 1829.1 |  | 2678.13
3000 | 798 |  | 1062 |  | 1812 |  | 2110.5 |  | 3090.15
Höjd 300
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 148.8 |  | 220 |  | 325.6 |  | 391.2 |  | 581.6
500 | 186 |  | 275 |  | 407 |  | 489 |  | 727
600 | 223.2 |  | 330 |  | 488.4 |  | 586.8 |  | 872.4
700 | 260.4 |  | 385 |  | 569.8 |  | 684.6 |  | 1017.8
800 | 297.6 |  | 440 |  | 651.2 |  | 782.4 |  | 1163.2
900 | 334.8 |  | 495 |  | 732.6 |  | 880.2 |  | 1308.6
1000 | 372 | 1.2531 | 550 | 1.2311 | 814 | 1.253 | 978 | 1.2461 | 1454 | 1.2105
1100 | 409.2 |  | 605 |  | 895.4 |  | 1075.8 |  | 1599.4
1200 | 446.4 |  | 660 |  | 976.8 |  | 1173.6 |  | 1744.8
1300 | 483.6 |  | 715 |  | 1058.2 |  | 1271.4 |  | 1890.2
1400 | 520.8 |  | 770 |  | 1139.6 |  | 1369.2 |  | 2035.6
1500 | 558 |  | 825 |  | 1221 |  | 1467 |  | 2181
1600 | 595.2 |  | 880 |  | 1302.4 |  | 1564.8 |  | 2326.4
1700 | 632.4 |  | 935 |  | 1383.8 |  | 1662.6 |  | 2471.8
1800 | 669.6 |  | 990 |  | 1465.2 |  | 1760.4 |  | 2617.2
2000 | 744 |  | 1100 |  | 1628 |  | 1956 |  | 2908
2300 | 855.6 |  | 1265 |  | 1872.2 |  | 2249.4 |  | 3344.2
2600 | 967.2 |  | 1430 |  | 2116.4 |  | 2542.8 |  | 3780.4
3000 | 1116 |  | 1650 |  | 2442 |  | 2934 |  | 4362
Höjd 400
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 187.6 |  | 287.2 |  | 411.2 |  | 516.4 |  | 727.6
500 | 234.5 |  | 359 |  | 514 |  | 645.5 |  | 909.5
600 | 281.4 |  | 430.8 |  | 616.8 |  | 774.6 |  | 1091.4
700 | 328.3 |  | 502.6 |  | 719.6 |  | 903.7 |  | 1273.3
800 | 375.2 |  | 574.4 |  | 822.4 |  | 1032.8 |  | 1455.2
900 | 422.1 |  | 646.2 |  | 925.2 |  | 1161.9 |  | 1637.1
1000 | 469 | 1.2259 | 718 | 1.2311 | 1028 | 1.2532 | 1291 | 1.2524 | 1819 | 1.3183
1100 | 515.9 |  | 789.8 |  | 1130.8 |  | 1420.1 |  | 2000.9
1200 | 562.8 |  | 861.6 |  | 1233.6 |  | 1549.2 |  | 2182.8
1300 | 609.7 |  | 933.4 |  | 1336.4 |  | 1678.3 |  | 2364.7
1400 | 656.6 |  | 1005.2 |  | 1439.2 |  | 1807.4 |  | 2546.6
1500 | 703.5 |  | 1077 |  | 1542 |  | 1936.5 |  | 2728.5
1600 | 750.4 |  | 1148.8 |  | 1644.8 |  | 2065.6 |  | 2910.4
1700 | 797.3 |  | 1220.6 |  | 1747.6 |  | 2194.7 |  | 3092.3
1800 | 844.2 |  | 1292.4 |  | 1850.4 |  | 2323.8 |  | 3274.2
2000 | 938 |  | 1436 |  | 2056 |  | 2582 |  | 3638
2300 | 1078.7 |  | 1651.4 |  | 2364.4 |  | 2969.3 |  | 4183.7
2600 | 1219.4 |  | 1866.8 |  | 2672.8 |  | 3356.6 |  | 4729.4
3000 | 1407 |  | 2154 |  | 3084 |  | 3873 |  | 5457
Höjd 500
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 240 |  | 341.2 |  | 474.4 |  | 617.2 |  | 832
500 | 300 |  | 426.5 |  | 593 |  | 771.5 |  | 1040
600 | 360 |  | 511.8 |  | 711.6 |  | 925.8 |  | 1248
700 | 420 |  | 597.1 |  | 830.2 |  | 1080.1 |  | 1456
800 | 480 |  | 682.4 |  | 948.8 |  | 1234.4 |  | 1664
900 | 540 |  | 767.7 |  | 1067.4 |  | 1388.7 |  | 1872
1000 | 600 | 1.2346 | 853 | 1.236 | 1186 | 1.2698 | 1543 | 1.2952 | 2080 | 1.2519
1100 | 660 |  | 938.3 |  | 1304.6 |  | 1697.3 |  | 2288
1200 | 720 |  | 1023.6 |  | 1423.2 |  | 1851.6 |  | 2496
1300 | 780 |  | 1108.9 |  | 1541.8 |  | 2005.9 |  | 2704
1400 | 840 |  | 1194.2 |  | 1660.4 |  | 2160.2 |  | 2912
1500 | 900 |  | 1279.5 |  | 1779 |  | 2314.5 |  | 3120
1600 | 960 |  | 1364.8 |  | 1897.6 |  | 2468.8 |  | 3328
1700 | 1020 |  | 1450.1 |  | 2016.2 |  | 2623.1 |  | 3536
1800 | 1080 |  | 1535.4 |  | 2134.8 |  | 2777.4 |  | 3744
2000 | 1200 |  | 1706 |  | 2372 |  | 3086 |  | 4160
2300 | 1380 |  | 1961.9 |  | 2727.8 |  | 3548.9 |  | 4784
2600 | 1560 |  | 2217.8 |  | 3083.6 |  | 4011.8 |  | 5408
3000 | 1800 |  | 2559 |  | 3558 |  | 4629 |  | 6240
Höjd 600
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 300.8 |  | 403.2 |  | 605.6 |  | 700 |  | 975.6
500 | 376 |  | 504 |  | 757 |  | 875 |  | 1219.5
600 | 451.2 |  | 604.8 |  | 908.4 |  | 1050 |  | 1463.4
700 | 526.4 |  | 705.6 |  | 1059.8 |  | 1225 |  | 1707.3
800 | 601.6 |  | 806.4 |  | 1211.2 |  | 1400 |  | 1951.2
900 | 676.8 |  | 907.2 |  | 1362.6 |  | 1575 |  | 2195.1
1000 | 752 | 1.2538 | 1008 | 1.2391 | 1514 | 1.2789 | 1750 | 1.2941 | 2439 | 1.2697
1100 | 827.2 |  | 1108.8 |  | 1665.4 |  | 1925 |  | 2682.9
1200 | 902.4 |  | 1209.6 |  | 1816.8 |  | 2100 |  | 2926.8
1300 | 977.6 |  | 1310.4 |  | 1968.2 |  | 2275 |  | 3170.7
1400 | 1052.8 |  | 1411.2 |  | 2119.6 |  | 2450 |  | 3414.6
1500 | 1128 |  | 1512 |  | 2271 |  | 2625 |  | 3658.5
1600 | 1203.2 |  | 1612.8 |  | 2422.4 |  | 2800 |  | 3902.4
1700 | 1278.4 |  | 1713.6 |  | 2573.8 |  | 2975 |  | 4146.3
1800 | 1353.6 |  | 1814.4 |  | 2725.2 |  | 3150 |  | 4390.2
2000 | 1504 |  | 2016 |  | 3028 |  | 3500 |  | 4878
2300 | 1729.6 |  | 2318.4 |  | 3482.2 |  | 4025 |  | 5609.7
2600 | 1955.2 |  | 2620.8 |  | 3936.4 |  | 4550 |  | 6341.4
3000 | 2256 |  | 3024 |  | 4542 |  | 5250 |  | 7317
Höjd 700
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 323.6 |  | 464.4 |  | 642 |  | 766 |  | 1095.2
500 | 404.5 |  | 580.5 |  | 802.5 |  | 957.5 |  | 1369
600 | 485.4 |  | 696.6 |  | 963 |  | 1149 |  | 1642.8
700 | 566.3 |  | 812.7 |  | 1123.5 |  | 1340.5 |  | 1916.6
800 | 647.2 |  | 928.8 |  | 1284 |  | 1532 |  | 2190.4
900 | 728.1 |  | 1044.9 |  | 1444.5 |  | 1723.5 |  | 2464.2
1000 | 809 | 1.308 | 1161 | 1.281 | 1605 | 1.312 | 1915 | 1.328 | 2738 | 1.335
1100 | 889.9 |  | 1277.1 |  | 1765.5 |  | 2106.5 |  | 3011.8
1200 | 970.8 |  | 1393.2 |  | 1926 |  | 2298 |  | 3285.6
1400 | 1132.6 |  | 1625.4 |  | 2247 |  | 2681 |  | 3833.2
1600 | 1294.4 |  | 1857.6 |  | 2568 |  | 3064 |  | 4380.8
1800 | 1456.2 |  | 2089.8 |  | 2889 |  | 3447 |  | 4928.4
2000 | 1618 |  | 2322 |  | 3210 |  | 3830 |  | 5476
2300 | 1860.7 |  | 2670.3 |  | 3691.5 |  | 4404.5 |  | 6297.4
2600 | 2103.4 |  | 3018.6 |  | 4173 |  | 4979 |  | 7118.8
3000 | 2427 |  | 3483 |  | 4815 |  | 5745 |  | 8214
Höjd 900
| 10 |  | 11 |  | 21 |  | 22 |  | 33
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 350.4 |  | 568.8 |  | 795.6 |  | 921.2 |  | 1320
500 | 438 |  | 711 |  | 994.5 |  | 1151.5 |  | 1650
600 | 525.6 |  | 853.2 |  | 1193.4 |  | 1381.8 |  | 1980
700 | 613.2 |  | 995.4 |  | 1392.3 |  | 1612.1 |  | 2310
800 | 700.8 |  | 1137.6 |  | 1591.2 |  | 1842.4 |  | 2640
900 | 788.4 |  | 1279.8 |  | 1790.1 |  | 2072.7 |  | 2970
1000 | 876 | 1.292 | 1422 | 1.291 | 1989 | 1.334 | 2303 | 1.346 | 3300 | 1.35
1100 | 963.6 |  | 1564.2 |  | 2187.9 |  | 2533.3 |  | 3630
1200 | 1051.2 |  | 1706.4 |  | 2386.8 |  | 2763.6 |  | 3960
1400 | 1226.4 |  | 1990.8 |  | 2784.6 |  | 3224.2 |  | 4620
1600 | 1401.6 |  | 2275.2 |  | 3182.4 |  | 3684.8 |  | 5280
1800 | 1576.8 |  | 2559.6 |  | 3580.2 |  | 4145.4 |  | 5940
2000 | 1752 |  | 2844 |  | 3978 |  | 4606 |  | 6600
2300 | 2014.8 |  | 3270.6 |  | 4574.7 |  | 5296.9 |  | 7590
2600 | 2277.6 |  | 3697.2 |  | 5171.4 |  | 5987.8 |  | 8580
3000 | 2628 |  | 4266 |  | 5967 |  | 6909 |  | 9900