## DKK_Output
|  | Indtast → |  | Fremløbstemepratur | 60 | ° C
|  |  |  | Returtemperatur | 40 | ° C
|  |  |  | Rumtemepratur | 20 | ° C
|  |  |  | n | 1.3 | n
| SCenkelt | [5 empty] | SCenkelt
Temperatursæt | [5 empty] | Temperatursæt
75/65-20 | W/meter |  |  |  |  | 60/40-20 | W/meter
| Elementafstand | [5 empty] | Elementafstand
Højde | 40 | 60 | 80 |  |  | Højde | 40 | 60 | 80
300 | 595 | 469 | 413 |  |  | 300 | 292.4453 | 230.5157 | 202.9915
400 | 753 | 590 | 514 |  |  | 400 | 370.1031 | 289.9878 | 252.6335
500 | 908 | 707 | 611 |  |  | 500 | 446.2863 | 347.4939 | 300.3094
600 | 1058 | 821 | 705 |  |  | 600 | 520.0121 | 403.5254 | 346.5109
700 | 1208 | 933 | 797 |  |  | 700 | 593.7378 | 458.574 | 391.7293
800 | 1355 | 1046 | 888 |  |  | 800 | 665.989 | 514.114 | 436.4562
900 | 1505 | 1158 | 979 |  |  | 900 | 739.7147 | 569.1625 | 481.1832
1000 | 1653 | 1270 | 1070 |  |  | 1000 | 812.4574 | 624.2111 | 525.9101 | 1000 | 626
1100 | 1800 | 1382 | 1161 |  |  | 1100 | 884.7086 | 679.2596 | 570.637 | 2000 | 1211
1200 | 1950 | 1494 | 1252 |  |  | 1200 | 958.4343 | 734.3081 | 615.364 | 3000 | 1874
1300 | 2100 | 1608 | 1339 |  |  | 1300 | 1032.16 | 790.3397 | 658.1249 | 4000 | 2485
1400 | 2253 | 1717 | 1430 |  |  | 1400 | 1107.3603 | 843.9137 | 702.8518 | 5000 | 3109
1500 | 2405 | 1836 | 1534 |  |  | 1500 | 1182.069 | 902.4028 | 753.9683 | 6000 | 3733
1600 | 2550 | 1955 | 1625 |  |  | 1600 | 1253.3372 | 960.8918 | 798.6953 |  | 1.992 | Hlineær faktor
1700 | 2725 | 2074 | 1716 |  |  | 1700 | 1339.3505 | 1019.3809 | 843.4222
1800 | 2875 | 2193 | 1820 |  |  | 1800 | 1413.0762 | 1077.87 | 894.5387
1900 | 3025 | 2312 | 1911 |  |  | 1900 | 1486.8019 | 1136.359 | 939.2656
2000 | 3200 | 2448 | 2015 |  |  | 2000 | 1572.8153 | 1203.2037 | 990.3821
2100 | 3350 | 2567 | 2119 |  |  | 2100 | 1646.541 | 1261.6928 | 1041.4986
2200 | 3525 | 2686 | 2210 |  |  | 2200 | 1732.5543 | 1320.1818 | 1086.2256
2300 | 3700 | 2822 | 2314 |  |  | 2300 | 1818.5677 | 1387.0265 | 1137.3421
2400 | 3875 | 2958 | 2418 |  |  | 2400 | 1904.581 | 1453.8711 | 1188.4585
2500 | 4025 | 3094 | 2535 |  |  | 2500 | 1978.3067 | 1520.7158 | 1245.9646
2600 | 4200 | 3230 | 2639 |  |  | 2600 | 2064.3201 | 1587.5604 | 1297.0811
2700 | 4400 | 3366 | 2743 |  |  | 2700 | 2162.621 | 1654.4051 | 1348.1976
2800 | 4575 | 3502 | 2860 |  |  | 2800 | 2248.6343 | 1721.2497 | 1405.7037
2900 | 4750 | 3638 | 2977 |  |  | 2900 | 2334.6477 | 1788.0944 | 1463.2097
3000 | 4950 | 3791 | 3094 |  |  | 3000 | 2432.9486 | 1863.2946 | 1520.7158
6000 | 9860.3789 | 7551.6558 | 6163.2348 |  |  | 6000 | 4846.4233 | 3711.6749 | 3029.2593
| SCdobbelt | [5 empty] | SCdobbelt
Temperatursæt | [5 empty] | Temperatursæt
75/65-20 | W/meter |  |  |  |  | 60/40-20 | W/meter
| Elementafstand | [5 empty] | Elementafstand
Højde | 40 | 60 | 80 |  |  | Højde | 40 | 60 | 80
300 | 960 | 729 | 607 |  |  | 300 | 471.8446 | 358.307 | 298.3434
400 | 1225 | 942 | 780 |  |  | 400 | 602.0933 | 462.9975 | 383.3737
500 | 1483 | 1151 | 949 |  |  | 500 | 728.9016 | 565.722 | 466.438
600 | 1738 | 1355 | 1114 |  |  | 600 | 854.2353 | 665.989 | 547.5363
700 | 1990 | 1557 | 1278 |  |  | 700 | 978.0945 | 765.2729 | 628.1431
800 | 2240 | 1751 | 1443 |  |  | 800 | 1100.9707 | 860.6249 | 709.2414
900 | 2488 | 1955 | 1599 |  |  | 900 | 1222.8639 | 960.8918 | 785.9161
1000 | 2725 | 2159 | 1768 |  |  | 1000 | 1339.3505 | 1061.1588 | 868.9804
1100 | 2975 | 2346 | 1924 |  |  | 1100 | 1462.2267 | 1153.0702 | 945.6552
1200 | 3225 | 2550 | 2080 |  |  | 1200 | 1585.1029 | 1253.3372 | 1022.3299
1300 | 3500 | 2737 | 2249 |  |  | 1300 | 1720.2667 | 1345.2486 | 1105.3942
1400 | 3750 | 2941 | 2405 |  |  | 1400 | 1843.1429 | 1445.5155 | 1182.069 | 1000 | 1032
1500 | 4000 | 3128 | 2561 |  |  | 1500 | 1966.0191 | 1537.4269 | 1258.7437 | 2000 | 2006
1600 | 4250 | 3332 | 2730 |  |  | 1600 | 2088.8953 | 1637.6939 | 1341.808 | 3000 | 3066
1700 | 4500 | 3519 | 2886 |  |  | 1700 | 2211.7715 | 1729.6053 | 1418.4828 | 4000 | 4068.6667
1800 | 4775 | 3723 | 3055 |  |  | 1800 | 2346.9353 | 1829.8723 | 1501.5471 | 5000 | 5085.6667
1900 | 5250 | 3910 | 3211 |  |  | 1900 | 2580.4001 | 1921.7837 | 1578.2218 | 6000 | 6102.6667
2000 | 5300 | 4114 | 3380 |  |  | 2000 | 2604.9753 | 2022.0506 | 1661.2861 |  | 1.9904 | Hlineær faktor
2100 | 5575 | 4301 | 3536 |  |  | 2100 | 2740.1391 | 2113.962 | 1737.9609
2200 | 5825 | 4505 | 3705 |  |  | 2200 | 2863.0153 | 2214.229 | 1821.0252
2300 | 6100 | 4692 | 3874 |  |  | 2300 | 2998.1791 | 2306.1404 | 1904.0895
2400 | 6375 | 4896 | 4030 |  |  | 2400 | 3133.3429 | 2406.4074 | 1980.7642
2500 | 6675 | 5083 | 4199 |  |  | 2500 | 3280.7944 | 2498.3188 | 2063.8286
2600 | 6950 | 5287 | 4368 |  |  | 2600 | 3415.9582 | 2598.5857 | 2146.8929
2700 | 7225 | 5491 | 4537 |  |  | 2700 | 3551.122 | 2698.8527 | 2229.9572
2800 | 7525 | 5678 | 4706 |  |  | 2800 | 3698.5734 | 2790.7641 | 2313.0215
2900 | 7825 | 5882 | 4888 |  |  | 2900 | 3846.0249 | 2891.0311 | 2402.4753
3000 | 8100 | 6086 | 5057 |  |  | 3000 | 3981.1887 | 2991.2981 | 2485.5396
6000 | 16122.5049 | 12113.7734 | 10065.6182 |  |  | 6000 | 7924.2881 | 5953.9775 | 4947.2994

## EN_Output
|  | Type in → |  | Flow temperature | 75 | ° C
|  |  |  | Return temperature | 65 | ° C
|  |  |  | Room temperature | 20 | ° C
|  |  |  | n | 1.3 | n
| SCEsingle | [5 empty] | SCEsingle
Temperature set | [5 empty] | Temperature set
75/65-20 | W/meter |  |  |  |  | 75/65-20 | W/meter
| Element spacing | [5 empty] | Element spacing
Height | 40 | 60 | 80 |  |  | Height | 40 | 60 | 80
300 | 595 | 469 | 413 |  |  | 300 | 595.0448 | 469.0353 | 413.0311
400 | 753 | 590 | 514 |  |  | 400 | 753.0567 | 590.0444 | 514.0387
500 | 908 | 707 | 611 |  |  | 500 | 908.0684 | 707.0532 | 611.046
600 | 1058 | 821 | 705 |  |  | 600 | 1058.0797 | 821.0618 | 705.0531
700 | 1208 | 933 | 797 |  |  | 700 | 1208.091 | 933.0703 | 797.06
800 | 1355 | 1046 | 888 |  |  | 800 | 1355.102 | 1046.0788 | 888.0669
900 | 1505 | 1158 | 979 |  |  | 900 | 1505.1133 | 1158.0872 | 979.0737
1000 | 1653 | 1270 | 1070 |  |  | 1000 | 1653.1245 | 1270.0956 | 1070.0806 | 1000 | 626
1100 | 1800 | 1382 | 1161 |  |  | 1100 | 1800.1356 | 1382.1041 | 1161.0874 | 2000 | 1211
1200 | 1950 | 1494 | 1252 |  |  | 1200 | 1950.1468 | 1494.1125 | 1252.0943 | 3000 | 1874
1300 | 2100 | 1608 | 1339 |  |  | 1300 | 2100.1581 | 1608.1211 | 1339.1008 | 4000 | 2485
1400 | 2253 | 1717 | 1430 |  |  | 1400 | 2253.1697 | 1717.1293 | 1430.1077 | 5000 | 3109
1500 | 2405 | 1836 | 1534 |  |  | 1500 | 2405.1811 | 1836.1383 | 1534.1155 | 6000 | 3733
1600 | 2550 | 1955 | 1625 |  |  | 1600 | 2550.192 | 1955.1472 | 1625.1224 |  | 1.992 | Hlineær faktor
1700 | 2725 | 2074 | 1716 |  |  | 1700 | 2725.2052 | 2074.1562 | 1716.1292
1800 | 2875 | 2193 | 1820 |  |  | 1800 | 2875.2165 | 2193.1651 | 1820.1371
1900 | 3025 | 2312 | 1911 |  |  | 1900 | 3025.2278 | 2312.1741 | 1911.1439
2000 | 3200 | 2448 | 2015 |  |  | 2000 | 3200.241 | 2448.1844 | 2015.1517
2100 | 3350 | 2567 | 2119 |  |  | 2100 | 3350.2523 | 2567.1933 | 2119.1596
2200 | 3525 | 2686 | 2210 |  |  | 2200 | 3525.2655 | 2686.2023 | 2210.1664
2300 | 3700 | 2822 | 2314 |  |  | 2300 | 3700.2786 | 2822.2125 | 2314.1743
2400 | 3875 | 2958 | 2418 |  |  | 2400 | 3875.2918 | 2958.2228 | 2418.1821
2500 | 4025 | 3094 | 2535 |  |  | 2500 | 4025.3031 | 3094.233 | 2535.1909
2600 | 4200 | 3230 | 2639 |  |  | 2600 | 4200.3163 | 3230.2432 | 2639.1987
2700 | 4400 | 3366 | 2743 |  |  | 2700 | 4400.3314 | 3366.2535 | 2743.2066
2800 | 4575 | 3502 | 2860 |  |  | 2800 | 4575.3445 | 3502.2637 | 2860.2154
2900 | 4750 | 3638 | 2977 |  |  | 2900 | 4750.3577 | 3638.274 | 2977.2242
3000 | 4950 | 3791 | 3094 |  |  | 3000 | 4950.3728 | 3791.2855 | 3094.233
6000 | 9860.3789 | 7551.6558 | 6163.2348 |  |  | 6000 | 9861.1214 | 7552.2245 | 6163.6989
| SCEdouble | [5 empty] | SCEdouble
Temperature set | [5 empty] | Temperature set
75/65-20 | W/meter |  |  |  |  | 75/65-20 | W/meter
| Element spacing | [5 empty] | Element spacing
Height | 40 | 60 | 80 |  |  | Height | 40 | 60 | 80
300 | 960 | 729 | 607 |  |  | 300 | 960.0723 | 729.0549 | 607.0457
400 | 1225 | 942 | 780 |  |  | 400 | 1225.0923 | 942.0709 | 780.0587
500 | 1483 | 1151 | 949 |  |  | 500 | 1483.1117 | 1151.0867 | 949.0715
600 | 1738 | 1355 | 1114 |  |  | 600 | 1738.1309 | 1355.102 | 1114.0839
700 | 1990 | 1557 | 1278 |  |  | 700 | 1990.1499 | 1557.1173 | 1278.0962
800 | 2240 | 1751 | 1443 |  |  | 800 | 2240.1687 | 1751.1319 | 1443.1087
900 | 2488 | 1955 | 1599 |  |  | 900 | 2488.1874 | 1955.1472 | 1599.1204
1000 | 2725 | 2159 | 1768 |  |  | 1000 | 2725.2052 | 2159.1626 | 1768.1331
1100 | 2975 | 2346 | 1924 |  |  | 1100 | 2975.224 | 2346.1767 | 1924.1449
1200 | 3225 | 2550 | 2080 |  |  | 1200 | 3225.2429 | 2550.192 | 2080.1566
1300 | 3500 | 2737 | 2249 |  |  | 1300 | 3500.2636 | 2737.2061 | 2249.1694
1400 | 3750 | 2941 | 2405 |  |  | 1400 | 3750.2824 | 2941.2215 | 2405.1811 | 1000 | 1032
1500 | 4000 | 3128 | 2561 |  |  | 1500 | 4000.3012 | 3128.2356 | 2561.1929 | 2000 | 2006
1600 | 4250 | 3332 | 2730 |  |  | 1600 | 4250.3201 | 3332.2509 | 2730.2056 | 3000 | 3066
1700 | 4500 | 3519 | 2886 |  |  | 1700 | 4500.3389 | 3519.265 | 2886.2173 | 4000 | 4068.6667
1800 | 4775 | 3723 | 3055 |  |  | 1800 | 4775.3596 | 3723.2804 | 3055.2301 | 5000 | 5085.6667
1900 | 5250 | 3910 | 3211 |  |  | 1900 | 5250.3954 | 3910.2944 | 3211.2418 | 6000 | 6102.6667
2000 | 5300 | 4114 | 3380 |  |  | 2000 | 5300.3991 | 4114.3098 | 3380.2545 |  | 1.9904 | Hlineær faktor
2100 | 5575 | 4301 | 3536 |  |  | 2100 | 5575.4198 | 4301.3239 | 3536.2663
2200 | 5825 | 4505 | 3705 |  |  | 2200 | 5825.4387 | 4505.3393 | 3705.279
2300 | 6100 | 4692 | 3874 |  |  | 2300 | 6100.4594 | 4692.3533 | 3874.2917
2400 | 6375 | 4896 | 4030 |  |  | 2400 | 6375.4801 | 4896.3687 | 4030.3035
2500 | 6675 | 5083 | 4199 |  |  | 2500 | 6675.5027 | 5083.3828 | 4199.3162
2600 | 6950 | 5287 | 4368 |  |  | 2600 | 6950.5234 | 5287.3981 | 4368.3289
2700 | 7225 | 5491 | 4537 |  |  | 2700 | 7225.5441 | 5491.4135 | 4537.3417
2800 | 7525 | 5678 | 4706 |  |  | 2800 | 7525.5667 | 5678.4276 | 4706.3544
2900 | 7825 | 5882 | 4888 |  |  | 2900 | 7825.5893 | 5882.443 | 4888.3681
3000 | 8100 | 6086 | 5057 |  |  | 3000 | 8100.61 | 6086.4583 | 5057.3808
6000 | 16122.5049 | 12113.7734 | 10065.6182 |  |  | 6000 | 16123.719 | 12114.6857 | 10066.3762

## DE_Output
|  | Eingeben → |  | Vorlauftemperatur | 60 | ° C
|  |  |  | Rücklauftemperatur | 40 | ° C
|  |  |  | Raumtemperatur | 20 | ° C
|  |  |  | n | 1.3 | n
| SC einfach | [5 empty] | SC einfach
Temperatursatz | [5 empty] | Temperatursatz
75/65-20 | W/m |  |  |  |  | 60/40-20 | W/m
| Element abstand | [5 empty] | Element abstand
Bauhöhe | 40 | 60 | 80 |  |  | Bauhöhe | 40 | 60 | 80
300 | 595 | 469 | 413 |  |  | 300 | 292.4453 | 230.5157 | 202.9915
400 | 753 | 590 | 514 |  |  | 400 | 370.1031 | 289.9878 | 252.6335
500 | 908 | 707 | 611 |  |  | 500 | 446.2863 | 347.4939 | 300.3094
600 | 1058 | 821 | 705 |  |  | 600 | 520.0121 | 403.5254 | 346.5109
700 | 1208 | 933 | 797 |  |  | 700 | 593.7378 | 458.574 | 391.7293
800 | 1355 | 1046 | 888 |  |  | 800 | 665.989 | 514.114 | 436.4562
900 | 1505 | 1158 | 979 |  |  | 900 | 739.7147 | 569.1625 | 481.1832
1000 | 1653 | 1270 | 1070 |  |  | 1000 | 812.4574 | 624.2111 | 525.9101 | 1000 | 626
1100 | 1800 | 1382 | 1161 |  |  | 1100 | 884.7086 | 679.2596 | 570.637 | 2000 | 1211
1200 | 1950 | 1494 | 1252 |  |  | 1200 | 958.4343 | 734.3081 | 615.364 | 3000 | 1874
1300 | 2100 | 1608 | 1339 |  |  | 1300 | 1032.16 | 790.3397 | 658.1249 | 4000 | 2485
1400 | 2253 | 1717 | 1430 |  |  | 1400 | 1107.3603 | 843.9137 | 702.8518 | 5000 | 3109
1500 | 2405 | 1836 | 1534 |  |  | 1500 | 1182.069 | 902.4028 | 753.9683 | 6000 | 3733
1600 | 2550 | 1955 | 1625 |  |  | 1600 | 1253.3372 | 960.8918 | 798.6953 |  | 1.992 | Hlineær faktor
1700 | 2725 | 2074 | 1716 |  |  | 1700 | 1339.3505 | 1019.3809 | 843.4222
1800 | 2875 | 2193 | 1820 |  |  | 1800 | 1413.0762 | 1077.87 | 894.5387
1900 | 3025 | 2312 | 1911 |  |  | 1900 | 1486.8019 | 1136.359 | 939.2656
2000 | 3200 | 2448 | 2015 |  |  | 2000 | 1572.8153 | 1203.2037 | 990.3821
2100 | 3350 | 2567 | 2119 |  |  | 2100 | 1646.541 | 1261.6928 | 1041.4986
2200 | 3525 | 2686 | 2210 |  |  | 2200 | 1732.5543 | 1320.1818 | 1086.2256
2300 | 3700 | 2822 | 2314 |  |  | 2300 | 1818.5677 | 1387.0265 | 1137.3421
2400 | 3875 | 2958 | 2418 |  |  | 2400 | 1904.581 | 1453.8711 | 1188.4585
2500 | 4025 | 3094 | 2535 |  |  | 2500 | 1978.3067 | 1520.7158 | 1245.9646
2600 | 4200 | 3230 | 2639 |  |  | 2600 | 2064.3201 | 1587.5604 | 1297.0811
2700 | 4400 | 3366 | 2743 |  |  | 2700 | 2162.621 | 1654.4051 | 1348.1976
2800 | 4575 | 3502 | 2860 |  |  | 2800 | 2248.6343 | 1721.2497 | 1405.7037
2900 | 4750 | 3638 | 2977 |  |  | 2900 | 2334.6477 | 1788.0944 | 1463.2097
3000 | 4950 | 3791 | 3094 |  |  | 3000 | 2432.9486 | 1863.2946 | 1520.7158
6000 | 9860.3789 | 7551.6558 | 6163.2348 |  |  | 6000 | 4846.4233 | 3711.6749 | 3029.2593
| SC doppelt | [5 empty] | SC doppelt
Temperatursatz | [5 empty] | Temperatursatz
75/65-20 | W/m |  |  |  |  | 60/40-20 | W/m
| Element abstand | [5 empty] | Element abstand
Bauhöhe | 40 | 60 | 80 |  |  | Bauhöhe | 40 | 60 | 80
300 | 960 | 729 | 607 |  |  | 300 | 471.8446 | 358.307 | 298.3434
400 | 1225 | 942 | 780 |  |  | 400 | 602.0933 | 462.9975 | 383.3737
500 | 1483 | 1151 | 949 |  |  | 500 | 728.9016 | 565.722 | 466.438
600 | 1738 | 1355 | 1114 |  |  | 600 | 854.2353 | 665.989 | 547.5363
700 | 1990 | 1557 | 1278 |  |  | 700 | 978.0945 | 765.2729 | 628.1431
800 | 2240 | 1751 | 1443 |  |  | 800 | 1100.9707 | 860.6249 | 709.2414
900 | 2488 | 1955 | 1599 |  |  | 900 | 1222.8639 | 960.8918 | 785.9161
1000 | 2725 | 2159 | 1768 |  |  | 1000 | 1339.3505 | 1061.1588 | 868.9804
1100 | 2975 | 2346 | 1924 |  |  | 1100 | 1462.2267 | 1153.0702 | 945.6552
1200 | 3225 | 2550 | 2080 |  |  | 1200 | 1585.1029 | 1253.3372 | 1022.3299
1300 | 3500 | 2737 | 2249 |  |  | 1300 | 1720.2667 | 1345.2486 | 1105.3942
1400 | 3750 | 2941 | 2405 |  |  | 1400 | 1843.1429 | 1445.5155 | 1182.069 | 1000 | 1032
1500 | 4000 | 3128 | 2561 |  |  | 1500 | 1966.0191 | 1537.4269 | 1258.7437 | 2000 | 2006
1600 | 4250 | 3332 | 2730 |  |  | 1600 | 2088.8953 | 1637.6939 | 1341.808 | 3000 | 3066
1700 | 4500 | 3519 | 2886 |  |  | 1700 | 2211.7715 | 1729.6053 | 1418.4828 | 4000 | 4068.6667
1800 | 4775 | 3723 | 3055 |  |  | 1800 | 2346.9353 | 1829.8723 | 1501.5471 | 5000 | 5085.6667
1900 | 5250 | 3910 | 3211 |  |  | 1900 | 2580.4001 | 1921.7837 | 1578.2218 | 6000 | 6102.6667
2000 | 5300 | 4114 | 3380 |  |  | 2000 | 2604.9753 | 2022.0506 | 1661.2861 |  | 1.9904 | Hlineær faktor
2100 | 5575 | 4301 | 3536 |  |  | 2100 | 2740.1391 | 2113.962 | 1737.9609
2200 | 5825 | 4505 | 3705 |  |  | 2200 | 2863.0153 | 2214.229 | 1821.0252
2300 | 6100 | 4692 | 3874 |  |  | 2300 | 2998.1791 | 2306.1404 | 1904.0895
2400 | 6375 | 4896 | 4030 |  |  | 2400 | 3133.3429 | 2406.4074 | 1980.7642
2500 | 6675 | 5083 | 4199 |  |  | 2500 | 3280.7944 | 2498.3188 | 2063.8286
2600 | 6950 | 5287 | 4368 |  |  | 2600 | 3415.9582 | 2598.5857 | 2146.8929
2700 | 7225 | 5491 | 4537 |  |  | 2700 | 3551.122 | 2698.8527 | 2229.9572
2800 | 7525 | 5678 | 4706 |  |  | 2800 | 3698.5734 | 2790.7641 | 2313.0215
2900 | 7825 | 5882 | 4888 |  |  | 2900 | 3846.0249 | 2891.0311 | 2402.4753
3000 | 8100 | 6086 | 5057 |  |  | 3000 | 3981.1887 | 2991.2981 | 2485.5396
6000 | 16122.5049 | 12113.7734 | 10065.6182 |  |  | 6000 | 7924.2881 | 5953.9775 | 4947.2994